## Planilha2 (hidden)
Row Labels | Contagem de Empresa
Concluida | 29
Pendente | 4
(blank)
Em andamento | 4
Grand Total | 37

## RDC
CONTROLE DO RELATÓRIO DE CAMPO: ATIVIDADES CONCLUIDAS E PENDENTES REGISTRADAS.
N° | Nº do RDC | Data de Elaboração | Data de Conclusão | Estrutura | Atividade Executada | Empresa Responsável | Equipe Envolvida | Status | Observações
1 | 1379-RDC-2825-60-08-033-R00 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | TORRE 17/1 | Aplicação de veneno de formiga ao redor da torre, retirada da vegetação generalizada nas proximidades da torre. | CMT | Cicero, Charly, Luiz, Leandro,Francinaldo,Carlos André e Jackson. | Concluida | Atividade concluida com êxito, sem nenhuma anormalidade.
2 | 1379-RDC-2825-60-08-033-R00 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | TORRE 17/2 | Retirada da vegetação generalizada nas proximidades da torre. | CMT | Charly, Francinaldo,Carlos André e Jackson. | Concluida | Atividade concluida com êxito, sem nenhuma anormalidade.
3 | 1379-RDC-2825-60-08-033-R00 | 2025-07-31 | 2025-10-01 | TORRE 16/2 | Retirada da vegetação generalizada nas proximidades da torre. | CMT | Charly, Francinaldo,Carlos André e Jackson. | Concluida | Atividade concluida com êxito, sem nenhuma anormalidade.
4 | 1379-RDC-2825-60-08-033-R00 | 2025-07-31 | 2025-10-01 | TORRE 16/1 | Retirada da vegetação generalizada nas proximidades da torre. | CMT | Charly, Francinaldo,Carlos André e Jackson. | Concluida | Atividade concluida com êxito, sem nenhuma anormalidade.
5 | 1379-RDC-2825-60-08-033-R00 | 2025-07-31 | 2025-10-01 | TORRE 15/2 | Retirada da vegetação generalizada nas proximidades da torre. | CMT | Charly, Francinaldo,Carlos André e Jackson. | Concluida | Atividade concluida com êxito, sem nenhuma anormalidade.
6 | 1379-RDC-2825-60-08-033-R00 | 2025-07-31 | 2025-10-01 | TORRE 15/1 | Retirada da vegetação generalizada nas proximidades da torre. | CMT | Charly, Francinaldo,Carlos André e Jackson. | Concluida | Atividade concluida com êxito, sem nenhuma anormalidade.
7 | 1379-RDC-2825-60-08-031-R00 | 2025-07-31 | 2025-09-29 | TORRE 19/1 | Retirada da vegetação generalizada nas proximidades da torre. | CMT | Charly, Francinaldo,Carlos André e Jackson. | Concluida | Atividade concluida com êxito, sem nenhuma anormalidade.
8 | 1379-RDC-2825-60-08-031-R00 | 2025-07-31 | 2025-09-29 | TORRE 19/2 | Realizado tratamento na ferragem e pintura da haste D, retirada da vegetação generalizada nas proximidades da torre. | CMT | Cicero, Charly, Luiz, Leandro,Francinaldo,Carlos André e Jackson. | Concluida | durante a inspeção, verificou-se a inexistência de exame de marimbondos na estrutura da torre, sendo a atividade concluida com êxito e sem registro de anormalidades.
9 | 1379-RDC-2825-60-08-033-R00 | 2025-08-05 |  | TORRE 18/1 | Executar a substituição ou a recuperação do encapsulamento danificado no estai D da estrutura 18/1. | CMT |  | Em andamento | Conforme alinhamento prévio com a equipe do CPISF, informamos que está sendo programada a execução de manutenção corretiva e preventiva referente a esta atividade.
10 | 1379-RDC-2825-60-08-033-R00 | 2025-07-31 | 2025-09-29 | TORRE 18/1 | Realizado tratamento na ferragem e pintura das haste B e D, feito a aplicação de veneno de formiga ao redorr da torre, retirada da vegetação generalizada nas proximidades da torre. | CMT | Cicero, Charly, Luiz, Leandro,Francinaldo,Carlos André e Jackson. | Concluida | Visando ao cumprimento das demandas previstas no RDC, registramos que a CMT não dispõe de corpo técnico especializado para elaborar cronogramas periódicos de manutenção da vegetação, tampouco para realizar avaliações técnicas detalhadas das fundações impactadas pela ação de formigueiros ou pela corrosão. Dessa forma, torna-se imprescindível o apoio do CPISF, por meio de seus especialistas, para que possamos, em conjunto, atender integralmente às referidas demandas.
11 | 1379-RDC-2825-60-08-031-R00 | 2025-07-31 | 2025-09-29 | TORRE 18/2 | Sem anormalidade. | CMT | Cicero,Luiz e Leandro. | Concluida | sem anormalidade.
12 | 1379-RDC-2825-60-08-031-R00 | 2025-07-31 | 2025-09-24 | TORRE 20/1 | Realizado tratamento na ferragem e pintura. | CMT | Cicero,Luiz e Leandro. | Concluida | Atividade concluida com êxito, sem nenhuma anormalidade.
13 | 1379-RDC-2825-60-08-031-R00 | 2025-07-31 | 2025-09-24 | TORRE 20/2 | sem anormalidade. | CMT | Cicero,Luiz e Leandro. | Concluida | Sem anormalidade.
14 | 1379-RDC-2825-60-08-031-R00 | 2025-07-31 | 2025-10-14 | TORRE 21/1 | Reposicionado o amortecedor | CMT | Cicero,Luiz,Leandro e Luiz Carlos. | Concluida | Durante o desligamento programado realizado 14/10/2025, para a reconexão das derivações do vão AY da SE-E3, foi executado o referido reposicionamento. A atividade foi concluída com êxito, seguindo todos os procedimentos de segurança e qualidade estabelecidos. Não foram identificadas anormalidades durante ou após a execução do serviço.
15 | 1379-RDC-2825-60-08-041-R00 | 2025-09-09 | 2025-09-23 | TORRE 22/2 | Realizado a manutenção corretiva da drenagem no entorno da torre, como também a retirada da vegetação regenerada entorno da torre. Atividade concluida com êxito. | CMT | Cicero, Charly, Luiz, Leandro,Francinaldo,Carlos André e Jackson. | Concluida | Atividade concluida com êxito, sem nenhuma anormalidade.
16 | 1379-RDC-2825-60-08-041-R00 | 2025-09-09 | 2025-09-23 | TORRE 23/1 | Realizado a correção com reaterro e compactamento do solo, realizado a correção de verticalidade. | CMT | Cicero, Charly, Luiz, Leandro,Francinaldo,Carlos André e Jackson. | Concluida | Atividade concluida com êxito, sem nenhuma anormalidade.
17 | 1379-RDC-2825-60-08-041-R00 | 2025-09-09 | 2025-09-23 | TORRE 23/2 | Realizado a aplicação de formicida para elimimnação da colonia de formigas existentes. | CMT | Cicero,Luiz e Leandro. | Concluida | Aplicação concluida com êxito.
18 | 1379-RDC-2825-60-08-042-R00 | 2025-09-12 | 2025-10-24 | TORRE 24/1 | Realizado a o tratamento de ferrugem e restauração de pintura dos estais C. | CMT | Cicero,Luiz e Leandro. | Concluida | I. Conforme documentos 1379-REL-2820-60-08-001-R00 e 1379-NTC-2820-60-08-001-R01 entre outros documentos, devido a falha construtiva, estamos realizando manutenção no estai com a aplicação bloco pré-moldado. II. Conforme documentos 1379-REL-2820-60-08-001-R00 e 1379-NTC-2820-60-08-001-R01 entre outros documentos, devido a falha construtiva, estamos realizando manutenção no estai com a aplicação bloco pré-moldado.
19 | 1379-RDC-2825-60-08-042-R00 | 2025-09-12 |  | TORRE 24/2 | Sem anormalidade. | CMT |  | Concluida | Sem anormalidade.
20 | 1379-RDC-2825-60-08-042-R00 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | TORRE 25/1 | Realizado a remoção da vegetação regenerada, e a correção da verticalidade. | CMT | Cicero, Charly, Luiz, Leandro,Francinaldo,Carlos André e Jackson. | Concluida | Atividade concluida com êxito, sem nenhuma anormalidade.
21 | 1379-RDC-2825-60-08-043-R00 | 2025-09-15 | 2025-10-02 | TORRE 25/2 | Realizado a manutenção corretivas das perfurações no concreto. Realizado a aplicação de formicida para eliminação da colônia de formigas existentes. | CMT | Cicero, Charly, Luiz, Leandro,Francinaldo,Carlos André e Jackson. | Concluida | Atividade concluida com êxito, sem nenhuma anormalidade.
22 | 1379-RDC-2825-60-08-043-R00 | 2025-09-15 | 2025-10-02 | TORRE 26/1 | Tratamento de oxidação e recuperação do concreto das bases B,C e D da torre. | CMT | Cicero, Charly, Luiz, Leandro,Francinaldo,Carlos André e Jackson. | Concluida | Atividade concluida com êxito, sem nenhuma anormalidade.
23 | 1379-RDC-2825-60-08-043-R00 | 2025-09-15 | 2025-10-02 | TORRE 26/2 | Realizado a remoção da vegetação, recuperação da base de concreto e a correção da verticalidade. | CMT | Cicero, Charly, Luiz, Leandro,Francinaldo,Carlos André e Jackson. | Concluida | Atividade concluida com êxito, sem nenhuma anormalidade.
24 | 1379-RDC-2825-60-08-043-R00 | 2025-09-15 |  | TORRE 26/2 | Tubo de proteção comprometido Estai B: O tubo de proteção está danificado e parcialmente desintegrado, com material de vedação visivelmente comprometido. Estai C: A integridade do tubo de proteção também foi comprometida, com fissuras evidentes e risco de degradação do suporte estrutural. | CMT |  | Em andamento | Conforme alinhamento prévio com a equipe do CPISF, informamos que está sendo programada a execução de manutenção corretiva e preventiva referente a esta atividade.
25 | 1379-RDC-2825-60-08-051-R00 | 2025-10-06 |  | TORRE 34/2 | Foram observados os seguintes pontos em relação aos estais A, C e D: 1. Estai A: O tubo de proteção está danificado, comprometendo a proteção da haste. Foi aplicada uma camada de anticorrosivo na haste do cabo de ancoragem, oferecendo maior proteção contra a corrosão. 2. Estai C: O tubo de proteção também apresenta danos, expondo a haste do cabo de ancoragem a agentes corrosivos. Observou-se que a aplicação de anticorrosivo na haste não foi realizada, o que a deixa vulnerável à corrosão. 3. Estai D: O tubo de proteção está danificado, assim como no estai A. No entanto, foi aplicada uma camada de anticorrosivo na haste do cabo, prevenindo a corrosão e aumentando a durabilidade da estrutura. | CMT |  | Em andamento | Conforme alinhamento prévio com a equipe do CPISF, informamos que está sendo programada a execução de manutenção corretiva e preventiva referente a esta atividade.
26 | 1379-RDC-2825-60-08-051-R00 | 2025-10-06 | 2025-10-03 | TORRE 34/2 | Aplicar anticorrosivo na haste do cabo, estai C. | CMT |  | Concluida | Aplicação do anticorrosivo, foi feita antes da entrega desse RDC.
27 | 1379-RDC-2825-60-08-051-R00 | 2025-10-06 |  | TORRE 35/1 | isoladores dos cabos de condução apresentam inclinação para um dos lados sendo mais acentuada no isolador do condutor central. | CMT |  | Pendente | Será programada uma data, em conjunto com a equipe de topografia e o corpo técnico do CPISF, para avaliar a melhor metodologia de centralização dos isoladores da torre autoportante.
28 | 1379-RDC-2825-60-08-051-R00 | 2025-10-06 | 2025-10-16 | TORRE 35/2 | Realizado a aplicação de formicida para eliminação da colonia de formigas existentes. | CMT | Cicero,Luiz e Leandro. | Concluida | Aplicação concluida com êxito.
29 | 1379-RDC-2825-60-08-051-R00 | 2025-10-06 | 2025-10-14 | TORRE 35/3 | Reposicionamento do amortecedor de vibração face A | CMT | Cicero,Luiz e Leandro. | Concluida | Após inspeções realizadas pela equipe de campo da CMT Engenharia, foi constatada a necessidade de reposicionamento do amortecedor de vibração na torre 35-3, localizada no trecho entre a SE-E4 e a SE-E6. Durante o desligamento programado realizado dia 14/10/2025 , para a reconexão das derivações do vão AY da SE-E3, foi executado o referido reposicionamento. inicio as 14:30 com termino as 15:37. A atividade foi concluída com êxito, seguindo todos os procedimentos de segurança e qualidade estabelecidos. Não foram identificadas anormalidades durante ou após a execução do serviço.
30 | 1379-RDC-2825-60-08-065-R00 | 2025-11-06 |  | TORRE 47-2 | Recomenda-se a reposição da placa de identificação superior da Estruturas 47/2, de forma a restabelecer a conformidade com o padrão de sinalização previsto em projeto. | CMT | Cicero, Luiz e Lenadro | Pendente | As placas foram confeccionadas no canteiro de obras e encontram-se prontas para instalação. A data para instalação nas torres da LT será definida e programada em conjunto com a equipe do CPISF.
31 | 1379-RDC-2825-60-08-065-R00 | 2025-11-06 |  | TORRE 49-2 | Recomenda-se a reposição da placa de identificação superior da Estruturas 49/1, de forma a restabelecer a conformidade com o padrão de sinalização previsto em projeto. | CMT | Cicero, Luiz e Lenadro | Pendente | As placas foram confeccionadas no canteiro de obras e encontram-se prontas para instalação. A data para instalação nas torres da LT será definida e programada em conjunto com a equipe do CPISF.
32 | 1379-RDC-2825-60-08-068-R00 | 2025-11-13 |  | TORRE 51/1 | Possível Folga no Tensionamento dos Estais: Observou-se uma possível folga no tensionamento dos estais, o que pode comprometer a estabilidade da estrutura e a eficiência da torre, Rachadura no Solo Próximo ao Tubo de Proteção do Estai C: Foi identificada uma rachadura no solo, a aproximadamente 50 centímetros do tubo de proteção do estai C, o que pode afetar a resistência do solo e a integridade da fundação do estai,Corrosão na Haste do Estai B: Foi encontrado um ponto de corrosão na haste do estai B, o que pode comprometer a durabilidade e a segurança da estrutura. | CMT | Cicero, Luiz e Lenadro | Em andamento | Aguardando as orientações do CPISF para definir o método e dar prosseguimento à atividade.
33 | 1379-RDC-2834-60-08-010-R00 | 2026-01-29 | 2026-01-28 | 001/163 e 002/163 | . Rompimento da Fibra Óptica entre as Estruturas 001/163 e 002/163: Durante a inspeção, foi constatado que a fibra óptica que interliga as estruturas 001/163 e 002/163 encontra-se rompida, no trecho correspondente às coordenadas 24L 674376.74 m E / 9102701.30 m S e 24L 674527.74 m E / 9102731.90 m S. O dano parece ser resultado de queimadas realizadas nas proximidades, possivelmente por pessoas da localidade. Essas pessoas, após cortarem a madeira — algo que pode ser indicado pela análise de cortes feitos com motosserra — e levarem os troncos, queimaram os galhos e os vestígios de madeira dentro do domínio do PISF. Não foi possível determinar a finalidade do ato, mas o incêndio provocou o rompimento da fibra, comprometendo a continuidade da linha de comunicação. | CMT | Cicero, Luiz e Lenadro | Concluida | Nos postes 001/163 e 002/163, foi constatada a presença de fibra rompida no vão. Procedeu-se à retirada do material danificado e à realização de inspeção geral na Linha de Distribuição de 13,8 kV, não sendo identificadas outras anomalias.
34 | 1379-RDC-2834-60-08-010-R00 | 2026-01-29 | 2026-01-28 | 006/163 e 007/163 | Baixa Altura da Fibra Óptica entre as Estruturas 006/163 e 007/163: No ponto correspondente às coordenadas: 24L 675158 9102846, próximo à estrutura (poste) 007/163, foi identificado que o cabo de fibra óptica se encontra a uma altura de aproximadamente 2,5 metros do chão, devido a uma elevação de terra no local. Essa proximidade ao solo aumenta o risco de danos à fibra óptica, especialmente em caso de futuras queimadas na região. Caso a vegetação seja novamente incendiada, há possibilidade de comprometimento da integridade do cabo, devido à sua baixa posição em relação ao solo e à alta vulnerabilidade provocada pelas queimadas. | CMT |  | Concluida | Quanto à altura da fibra, nas proximidades da estrutura 007/163, após alinhamento com o Eng. Emanuelison, foi esclarecido que a condição observada decorre das características do terreno, encontrando-se dentro da normalidade.
35 | 1379-RDC-2834-60-08-010-R00 | 2026-01-29 | 2026-01-28 | 001/164 e 002/164 | Marcas de Calor na Fibra Óptica em Vários Pontos: Foi identificado que em alguns pontos da fibra óptica, especialmente entre as estruturas 001/164 e 002/164, há marcas visíveis causadas pelo calor, provavelmente resultantes das queimadas ocorridas nas proximidades. Essas marcas indicam que a fibra óptica foi exposta a temperaturas elevadas, o que pode comprometer sua integridade e funcionalidade. | CMT | Cicero, Luiz e Lenadro | Concluida | Ação tomada.
36 | 1379-RDC-2834-60-08-010-R00 | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 002/165 | Estrutura 002/165 – Fratura: 002/165, evidenciada pelo desvio significativo da vertical. Além disso, foi observada uma fratura no poste. | CMT | Cicero, Charly, Luiz, Leandro,Francinaldo,Carlos André e Jackson. | Concluida | Foi realizado o reparo na estrutura 002/165, conforme solicitado na observação referente à fratura com deformação angular.
37 | 1379-RDC-2834-60-08-010-R00 | 2026-01-29 |  | 002/165 | Foi observado uma deformação angular na estrutura pelo desvio significativo da vertical. | CMT |  | pendente | Será realizado uma inspeção mais detalhada, podendo haver a necessidade de apoio da equipe de topografia do CPISF para a execução da atividade.