## Resumo
Quantitativos & Durações
estruturas sem dados não são exibidas
Estruturas consideradas para a seleção atual
estruturas ativas & inativas
Histograma
Histórico
Duração por Estrutura [h]
Indicadores de manutenção
Legenda
1. MTBF → Mean Time Between Failures (Tempo Médio Entre Falhas); quanto maior, melhor.
2. MTTR → Mean Time to Repair (Tempo Médio de Reparo); quanto menor, melhor.
3. DISP → Disponibilidade; quanto maior, melhor.
4. CONF → Confiabilidade; quanto maior, melhor.
Observações
1. Quanto mais valores para uma mesma estrutura, mais acurados serão os valores para cada um dos indicadores.
2. Com a ausência ou escassez de registros, alguns indicadores podem não ser calculados corretamente; ou, serão tão pequenos que sua representação será em notação científica (arredondadas para zero).
3. A confiabilidade foi calculada para um período de 7 dias (168 horas). No entanto, em vez de indicar "a chance de não apresentar falhas", indica a probabilidade de "não necessitar desligamento", visto que, em sua maioria, são programados.
Linha do tempo: Funciona em Excel 2013 ou superior. Não mover ou redimensionar.
Este gráfico não está disponível na sua versão de Excel. Editar esta forma ou salvar esta pasta de trabalho em um formato de arquivo diferente quebrará o gráfico permanentemente.
Este gráfico não está disponível na sua versão de Excel. Editar esta forma ou salvar esta pasta de trabalho em um formato de arquivo diferente quebrará o gráfico permanentemente.
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.
SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX
SE-E2. DJ6-02 - VÃO AY
SE-E2. DJ6-03 - VÃO BX
SE-E3. DJ6-02 - VÃO AY
SE-E3. DJ6-03 - VÃO BX
SE-E4. DJ6-02 - VÃO AY
SE-E4. DJ6-03 - VÃO BX
SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY
SE-E6. DJ4-02 - VÃO AZ - RAMAL DO AGRESTE
SE-E6. DJ4-06 - VÃO CZ
SE-E6. DJ6-01 - VÃO AX
PONTO DE CONEXÃO 04P2
RESUMO GERAL
26803,41h
MTBF
4,59h
MTTR
99,98%
DISP
99,38%
CONF
Este gráfico não está disponível na sua versão de Excel. Editar esta forma ou salvar esta pasta de trabalho em um formato de arquivo diferente quebrará o gráfico permanentemente.
13539,84h
MTBF
8,16h
MTTR
99,94%
DISP
98,77%
CONF
/
MTBF
MÁXIMA
MTTR
MÍNIMA
MÉDIA
DISP
CONF
26803,41h
8,16h
99,99%
99,38%
12523,35h
3,63h
99,94%
98,67%
18634,41h
4,87h
99,97%
99,01%
12523,35h
4,65h
99,96%
98,67%
24644,37h
3,63h
99,99%
99,32%
13255,84h
4,16h
99,97%
98,74%
24020,37h
3,63h
99,98%
99,31%
13266,11h
5,89h
99,96%
98,75%
26660,37h
3,63h
99,99%
99,37%
13267,11h
4,89h
99,96%
98,75%
—
—
—
—
23466,28h
5,73h
99,98%
99,29%
13531,43h
4,57h
99,97%
98,77%

## Preenchimento
Observações
1. Para desligamentos com dias distintos para "Início" e "Término", é necessário fragmentar o desligamento em mais de um dia, sendo o "Término" indicado como "23:59:59" para o primeiro registro, e o início do próximo como "00:00:00", e assim por diante.
2. Novos valores podem ser inseridos imediatamente ao final da tabela de preenchimento, sendo automaticamente criada uma nova linha de registro.
3. Os valores para "Estrutura" e "Tipo" devem ser selecionados a partir do menu flutuante que surge ao clicar na célula.
Data da Ocorrência | Estrutura | Nome Reduzido | Contagem de Ocorrências | Tipo | Início | Término | Duração da Parada (h) | Tempo em Funcionamento (h) | Descriminação
2023-02-17 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | SE-E1 | 1 | PROGRAMADA | 19:43 | 24:00 | 4.2831 | 19.7169 | Período: 17/02/2023 (19h43) a 01/03/2023 (11h13) Causa: Ocorrência no ramal 6,9kV no interior da EBV-1. Na ocasião, foi realizada inspeção no transformador 6TR1 do vão BX, disjuntor DJ6-02 e cubículo 6,9 kV.
2023-02-18 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | SE-E1 | 1 | PROGRAMADA | 0:00 | 24:00 | 23.9997 | 0.00027778 | Ocorrência no ramal 6,9kV no interior da EBV-1. Na ocasião, foi realizada inspeção no transformador 6TR1 do vão BX, disjuntor DJ6-02 e cubículo 6,9 kV.
2023-02-19 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | SE-E1 | 1 | PROGRAMADA | 0:00 | 24:00 | 23.9997 | 0.00027778 | Ocorrência no ramal 6,9kV no interior da EBV-1. Na ocasião, foi realizada inspeção no transformador 6TR1 do vão BX, disjuntor DJ6-02 e cubículo 6,9 kV.
2023-02-20 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | SE-E1 | 1 | PROGRAMADA | 0:00 | 24:00 | 23.9997 | 0.00027778 | Ocorrência no ramal 6,9kV no interior da EBV-1. Na ocasião, foi realizada inspeção no transformador 6TR1 do vão BX, disjuntor DJ6-02 e cubículo 6,9 kV.
2023-02-21 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | SE-E1 | 1 | PROGRAMADA | 0:00 | 24:00 | 23.9997 | 0.00027778 | Ocorrência no ramal 6,9kV no interior da EBV-1. Na ocasião, foi realizada inspeção no transformador 6TR1 do vão BX, disjuntor DJ6-02 e cubículo 6,9 kV.
2023-02-22 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | SE-E1 | 1 | PROGRAMADA | 0:00 | 24:00 | 23.9997 | 0.00027778 | Ocorrência no ramal 6,9kV no interior da EBV-1. Na ocasião, foi realizada inspeção no transformador 6TR1 do vão BX, disjuntor DJ6-02 e cubículo 6,9 kV.
2023-02-23 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | SE-E1 | 1 | PROGRAMADA | 0:00 | 24:00 | 23.9997 | 0.00027778 | Ocorrência no ramal 6,9kV no interior da EBV-1. Na ocasião, foi realizada inspeção no transformador 6TR1 do vão BX, disjuntor DJ6-02 e cubículo 6,9 kV.
2023-02-24 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | SE-E1 | 1 | PROGRAMADA | 0:00 | 24:00 | 23.9997 | 0.00027778 | Ocorrência no ramal 6,9kV no interior da EBV-1. Na ocasião, foi realizada inspeção no transformador 6TR1 do vão BX, disjuntor DJ6-02 e cubículo 6,9 kV.
2023-02-25 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | SE-E1 | 1 | PROGRAMADA | 0:00 | 24:00 | 23.9997 | 0.00027778 | Ocorrência no ramal 6,9kV no interior da EBV-1. Na ocasião, foi realizada inspeção no transformador 6TR1 do vão BX, disjuntor DJ6-02 e cubículo 6,9 kV.
2023-02-26 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | SE-E1 | 1 | PROGRAMADA | 0:00 | 24:00 | 23.9997 | 0.00027778 | Ocorrência no ramal 6,9kV no interior da EBV-1. Na ocasião, foi realizada inspeção no transformador 6TR1 do vão BX, disjuntor DJ6-02 e cubículo 6,9 kV.
2023-02-27 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | SE-E1 | 1 | PROGRAMADA | 0:00 | 24:00 | 23.9997 | 0.00027778 | Ocorrência no ramal 6,9kV no interior da EBV-1. Na ocasião, foi realizada inspeção no transformador 6TR1 do vão BX, disjuntor DJ6-02 e cubículo 6,9 kV.
2023-02-27 | SE-E3. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E3 | 1 | PROGRAMADA | 44984.4201 | 44984.6708 | 6.0167 | 17.9833 | Período: 27/02/2023 (10h05) a 27/02/2023 (16h06), Fixação dos condutores do link 6,9kV na EBV-03> Na ocasião foi realizada a inspeção no transformador 6TR1 do vão BX, disjuntor DJ6-03 e cubículo 6,9 kV.
2023-02-27 | SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY | SE-E5 | 1 | PROGRAMADA | 449840.25 | 449840.6549 | 9.7167 | 14.2833 | Manobra autorizada pelo Eng: Fabio, foram abertos os Disjuntores DJ4-02 E DJ4-01. Manobra realizada Para retirada de resíduos de ninho no 4TR1.
2023-02-28 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | SE-E1 | 1 | PROGRAMADA | 0:00 | 24:00 | 23.9997 | 0.00027778 | Ocorrência no ramal 6,9kV no interior da EBV-1. Na ocasião, foi realizada inspeção no transformador 6TR1 do vão BX, disjuntor DJ6-02 e cubículo 6,9 kV.
2023-02-28 | SE-E2. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E2 | 1 | PROGRAMADA | 449850.3826 | 449850.6882 | 7.3333 | 16.6667 | Período: 28/02/2023 (09h11) a 28/02/2023 (16h31) Causa: Fixação dos condutores do link 6,9 kV no interior da EBV-2. Na ocasião foi realizada inspeção no transformador 6TR1 do vão BX, disjuntor DJ6-03 e cubículo de 6,9 kV. Também foi realizada a retirada de ninho de pássaro nos TCs no secundário do transformador 6TR1.
2023-03-01 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | SE-E1 | 1 | PROGRAMADA | 0:00 | 11:13 | 11.2167 | 12.7833 | Ocorrência no ramal 6,9kV no interior da EBV-1. Na ocasião, foi realizada inspeção no transformador 6TR1 do vão BX, disjuntor DJ6-02 e cubículo 6,9 kV.
2023-03-02 | SE-E3. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E3 | 1 | PROGRAMADA | 449870.3931 | 449870.4444 | 1.2333 | 22.7667 | Fixação dos condutores do link 6,9kV na EBV-03> Na ocasião foi realizada a inspeção no transformador 6TR1 do vão BX, disjuntor DJ6-03 e cubículo 6,9 kV.
2023-03-13 | SE-E4. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E4 | 1 | PROGRAMADA | 449980.375 | 449980.5812 | 4.95 | 19.05 | Com autorização do Eng. Adriano, foi realizado a manobra de desligamento da EBV-4 , sendo abertos DJ1-01 Cubiculo 6.9 Kv, DJ6-03 e SD6-03 para a realização da manobra.
2023-03-23 | SE-E6. DJ6-01 - VÃO AX | SE-E6 | 1 | PROGRAMADA | 450080.5604 | 450080.6056 | 1.0833 | 22.9167 | Manobra autoriza pelo Eng: Fábio, Desenergizado o link de 6.9KV entre SE-E6/EBV-6. Manobra de desenergização do Vão AX, DJ1-01, DJ6-01 e a chave seccionadora SB6-01 . Manutenção do transformador 6TR5.
2023-03-30 | SE-E6. DJ4-02 - VÃO AZ - RAMAL DO AGRESTE | SE-E6 | 1 | FORÇADA | 0:00 | 24:00 | 23.9997 | 0.00027778 | Trip no disjuntor DJ4-02 da LT Ramal do agreste. Manobra de energização do vão AZ foi fechado o disjuntor DJ4-02 às 15h:37m da LT Ramal do agreste.
2023-04-20 | SE-E6. DJ4-02 - VÃO AZ - RAMAL DO AGRESTE | SE-E6 | 1 | PROGRAMADA | 450360.3451 | 450360.5007 | 3.7333 | 20.2667 | Manobra autoriza pelo Eng: Fábio, disjuntor DJ4-02 Desenergizando e LT Ramal do agreste vão AZ. Manobra programada, Manutenção na SE-E7.
2023-04-25 | SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY | SE-E5 | 1 | PROGRAMADA | 450410.3576 | 450410.5007 | 3.4333 | 20.5667 | Manobra autorizada pelo Eng: Fábio, foram aberto o Disjuntores DJ4-02, DJ4-01 E A SD4-01. Manobra programa para retirada de resíduos de ninhos nas torres .
2023-04-25 | SE-E6. DJ4-06 - VÃO CZ | SE-E6 | 1 | PROGRAMADA | 450410.3688 | 450410.4965 | 3.0667 | 20.9333 | Manobra autoriza pelo Eng: Fábio, Desenergizado a LT SE-E6/SE-E5 vão CZ. Foi aberto o disjuntor DJ4-06 e seccionadora SD4-06. Manobra programada, Manutenção na SE-E5.
2023-04-26 | SE-E6. DJ6-01 - VÃO AX | SE-E6 | 1 | PROGRAMADA | 450420.3715 | 450420.516 | 3.4667 | 20.5333 | Manobra autoriza pelo Eng: Fábio, Desenergizado o link de 6.9KV vão AX. Manobra de Desenergização, disjuntor DJ1-01 e o disjuntor DJ6-01. Manobra programada Manutenção e limpeza dos cubículo.
2023-04-27 | SE-E4. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E4 | 1 | PROGRAMADA | 450430.3958 | 450430.6667 | 6.5 | 17.5 | Manutenção programada conforme NC Foi realizado a limpeza no cubículo de 6.9kv DJ1-01 CUBÍCULO 6.9kv)
2023-05-10 | SE-E4. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E4 | 1 | PROGRAMADA | 450560.3646 | 450560.4236 | 1.4167 | 22.5833 | Retirada do ninho da chave 289-01 e inspeção nas buchas do 6TR1. Com autorização do Eng.Fábio foi realizado as seguintes manobras: DJ1-01 08:43 (CUBÍCULO 6.9kv) DJ6-03 08:45 (VÃO BX).
2023-05-18 | SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY | SE-E5 | 1 | PROGRAMADA | 450640.3542 | 450640.6854 | 7.95 | 16.05 | Manobra autorizada pelo Eng: Fabio, foram aberto os Disjuntores DJ4-02 E DJ4-01. Manobra Programada para a retirada de resíduos de ninho nas estruturas.
2023-05-18 | SE-E6. DJ4-06 - VÃO CZ | SE-E6 | 1 | PROGRAMADA | 450640.3528 | 450640.6562 | 7.2833 | 16.7167 | Manobra autoriza pelo Eng: Fábio, Desenergizado da SE-E6 Vãos: AX,BX,CX,AY,BY,AW,CW,AZ,BZ e CZ. Foram aberto os disjuntores: DJ4-06, DJ4-02, DJ4-01, DJ6-04, DJ6-02, DJ1-01, DJ6-01, DJ6-05 e DJ6-03 às 08h:30m Foi aberto a seccionadora SD4-06 às 08h:28m. Manobra programada. Para retirar resíduos de ninho nas chave seccionadora, limpeza do TC do vão BX Fase B e regulagem dos braços móveis das Seccionadoras SD4-06 e CA4-06.
2023-05-18 | SE-E4. DJ6-02 - VÃO AY | SE-E4 | 1 | PROGRAMADA | 450640.3986 | 450640.6417 | 5.8333 | 18.1667 | Manutenção programada na SE-E5 e na SE-E6. Para realizar as seguintes atividades: SE-E5 retirada de ninhos SE-E6 retirada de ninhos e reajustes na chave seccionadora SD4-06 (VÃO CZ) e manutenção no 6TR5. Foi solicitado pelo técnico Iranilson a desenergizacao da LT SEE4 a SEE6. DJ6-02 (VÃO AY) SD6-02 (VÃO AY) Foi fechado a chave CA6-02 (VÃO AY)
2023-05-25 | SE-E4. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E4 | 1 | PROGRAMADA | 450710.3812 | 450710.4153 | 0.81667 | 23.1833 | Retirada do ninho da chave 289-01 e inspeção nas buchas do 6TR1. Com autorização do Eng.Fábio foi realizado as seguintes manobras. DJ1-01 (CUBÍCULO 6.9kv) DJ6-03 (VÃO BX)
2023-05-26 | SE-E6. DJ4-02 - VÃO AZ - RAMAL DO AGRESTE | SE-E6 | 1 | PROGRAMADA | 450720.366 | 450720.5931 | 5.45 | 18.55 | Manobra autoriza pelo Eng: Fábio, Desenergização do vão AZ que alimenta o Ramal do agreste. Foi aberto o disjuntor DJ4-02, como também aberto as chaves Seccionadoras SD4-02 e SB4-02 e fechado a chave de aterramento CA4-02. Manobra programada. Troca do conector de derivação T cabo-cabo da fase B do vão AZ e realizado torqueamento dos conectores de derivação das fases A,B e C e realizado o teste de resistência com homimetro das Fase A,B e C do vão AZ.
2023-06-07 | SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY | SE-E5 | 1 | PROGRAMADA | 450840.3125 | 450840.4583 | 3.5 | 20.5 | Inspeção e manutenção preventiva nos cabos isolados de alimntação da EBV5.
2023-06-07 | SE-E6. DJ6-01 - VÃO AX | SE-E6 | 1 | PROGRAMADA | 450840.5417 | 450840.6667 | 3 | 21 | Inspeção e manutenção preventiva nos cabos isolados de alimntação da EBV6.
2023-06-15 | SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY | SE-E5 | 1 | PROGRAMADA | 10:00 | 17:00 | 7 | 17 | Manutenção preventiva/ corretiva- manutenção na selenoide do mecanismo de acionamento da chave 289-01
2023-06-29 | PONTO DE CONEXÃO 04P2 | PONTO | 1 | PROGRAMADA | 8:00 | 17:00 | 9 | 15 | Desligamento para Manutenção na SE-E0 a pedido da Chesf. Como também manutenção preventiva- Disjuntores/Chaves/Para- ráios/TPs/TCs FTB04p2(SE-E0). Das Se E1.¨E manutenção preventiva- Disjuntores/Chaves/Para- ráios/TPs/TCs, DJ6-03 vão BX,DJ6-02 vão AY da SE-E4.
2023-06-30 | PONTO DE CONEXÃO 04P2 | PONTO | 1 | PROGRAMADA | 8:00 | 17:00 | 9 | 15 | Desligamento para Manutenção na SE-E0 a pedido da Chesf. Como também manutenção preventiva- Disjuntores/Chaves/Para- ráios/TPs/TCs FTB04p2(SE-E0). Das Se E1. Manutenção preventiva- Disjuntores/Chaves/Para- ráios/TPs/TCs, DJ6-01 vão AX,DJ4-06 vão CZ e DJ4-02 vão AZ- RAMAL DO AGRESTE da SE-E6
2023-07-24 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | SE-E1 | 1 | PROGRAMADA | 7:00 | 17:00 | 10 | 14 | Manutenção preventiva/ corretiva, testes de microhomímentro, regulagem de chave secc e aterramento.
2023-07-25 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | SE-E1 | 1 | PROGRAMADA | 7:00 | 17:00 | 10 | 14 | Manutenção preventiva/ corretiva, testes de microhomímentro, regulagem de chave secc e aterramento.
2023-07-26 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | SE-E1 | 1 | PROGRAMADA | 7:00 | 17:00 | 10 | 14 | Manutenção preventiva/ corretiva, testes de microhomímentro, regulagem de chave secc e aterramento.
2023-07-27 | SE-E2. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E2 | 1 | PROGRAMADA | 8:00 | 17:30 | 9.5 | 14.5 | Realizar inspeção, limpeza, ensaios e reapertos na chave seccionadora 289-1. Realizar inspeção e limpeza no cubículo 6,9 kV. Inspeção ramal 6,9kV na entrada da EBV-2.
2023-07-28 | SE-E3. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E3 | 1 | PROGRAMADA | 8:00 | 16:00 | 8 | 16 | Realizar inspeção, limpeza, ensaios e reapertos na chave seccionadora 289-1. Realizar inspeção e limpeza no cubículo 6,9 kV. Inspeção ramal 6,9kV na entrada da EBV-3.
2023-10-05 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | SE-E1 | 1 | PROGRAMADA | 8:10 | 14:03 | 5.8833 | 18.1167 | 1-Realizar inspeção, limpeza, reaperto das buchas do 6TR1. 2-Realizar inspeção e limpeza no cubículo 6,9 kV; 3-Inspeção ramal 6,9 kV na entrada da EBV-1; 4- Inspeção, limpeza e reperto das caixas dos TP e TC. (Equipamento(s): DJ6-01, 6TR1, Cubiculos 6.9Kv, caixas dos TP e TC).
2023-10-06 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | SE-E1 | 1 | PROGRAMADA | 7:32 | 15:50 | 8.3 | 15.7 | 1-Realizar inspeção, limpeza e reaperto dos paineis SD6-01,SB6-01, SD6-02,SB6-02, SV6-01,SV6-02. 2-Realizar aspiração e limpeza e reaperto nos paineis DJ6-01, DJ6-02.
2023-10-10 | SE-E4. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E4 | 1 | PROGRAMADA | 9:43 | 13:24 | 3.6833 | 20.3167 | 1- Realizado limpeza e Reaperto do cubículo de 6.9kv. 2 Realizado Reaperto e limpeza do painel do 6TR1 e da caixa do TC do secundário. 3 - Realizado recarga de gás SF6 nos polos do disjuntor DJ6-03 polo B e C. 4- Retirada de ninho da chave 289-01. 5- Reaperto nas buchas do transformador 6TR1. 6- Limpeza na tubulação e parte externa do relé buchhols do transformador 6TR1. 7- Realizado inspeção na chegada da linha de 6.9kv na EBV4 e nas muflas. 8- Realizado teste de resistência nos contatos na seccionadora 289-01 antes e depois da limpeza. 9- Realizado ajuste na chave 289-01.
2023-10-11 | SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY | SE-E5 | 1 | PROGRAMADA | 8:27 | 11:42 | 3.25 | 20.75 | Manutenção no link de 6.9KV, na ocasião foi realizado limpeza e reaperto nos conectores dos cubículos, chaves Seccionadoras 289-01, SB4-01, SB4-02, SD4-02, transformador 4TR1 e TC e na chegada da EBV-5. Foram retirado também resíduos de ninho das chaves Seccionadoras SB4-02, SD4-02 e na estrutura de Barramento.
2023-10-11 | SE-E6. DJ6-01 - VÃO AX | SE-E6 | 1 | PROGRAMADA | 13:22 | 16:10 | 2.8 | 21.2 | Manutenção no link de 6.9KV, na ocasião foi realizado limpeza e reaperto nos conectores dos cubículos, chaves Seccionadoras 289-01, transformador 6TR5 e na chegada da EBV-6. Foram retirado também resíduos de ninho das chave Seccionadora SD6-01, SB6-01, SB6-04, SD6-02 e SB6-05. Foi corrigido a ponta do cabo que estava irregular no Polo A da chave seccionadora 289-01.
2024-01-03 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | SE-E1 | 1 | PROGRAMADA | 7:35 | 18:10 | 10.5833 | 13.4167 | 1-Realizar inspeção, limpeza e reaperto dos paineis DJ1-01, 501-01, SB1-01, DJ1-02. OBS. As atividades supracitadas serão realizadas em sequencias, como citadas, sendo realizado o aterramento provisório na saida do trafo 6TR1.(Equipamento(s): DJ6-03, SD6-03, SY6-03). Obs: Solicitação pelo COP para limpeza das muflas e inspeção anual do ramal de entrada da EBV-01.
2024-01-04 | SE-E3. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E3 | 1 | PROGRAMADA | 7:35 | 18:10 | 10.5833 | 13.4167 | 1-Realizar inspeção, limpeza e reaperto dos paineis DJ1-01, 501-01, SB1-01, DJ1-02. As atividades supracitadas serão realizadas em sequencias, como citadas, sendo realizado o aterramento provisório na saida do trafo 6TR1.(Equipamento(s): DJ6-03, SD6-03, SY6-03). Obs:Solicitação pelo COP para limpeza das muflas e inspeção anual do ramal de entrada da EBV-03.
2024-01-05 | SE-E2. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E2 | 1 | PROGRAMADA | 7:35 | 18:10 | 10.5833 | 13.4167 | 1-Realizar inspeção, limpeza e reaperto dos paineis DJ1-01, 501-01, SB1-01, DJ1-02. As atividades supracitadas serão realizadas em sequencias, como citadas, sendo realizado o aterramento provisório na saida do trafo 6TR1.(Equipamento(s): DJ6-03, SD6-03, SY6-03).Obs: Solicitação pelo COP para limpeza das muflas e inspeção anual do ramal de entrada da EBV-02.
2024-01-10 | SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY | SE-E5 | 1 | PROGRAMADA | 8:40 | 19:32 | 10.8667 | 13.1333 | Inspeção e regulagem das seccionaodras SD4-01/SB4-01/SB4-02 - inspeção e limpeza da seccionaodora 289-1 e inpseção e limpeza das buchas de alta e baixa, de toda tubulação de óleo do 6TR1 - Inspeção e limpeza dos TCs e TPs.(Obs: Solicitação pelo COP para limpeza das mulfas e inspeção anual do ramal de entrada da EBV-05).
2024-01-11 | SE-E6. DJ4-06 - VÃO CZ | SE-E6 | 1 | PROGRAMADA | 8:20 | 15:42 | 7.3667 | 16.6333 | Inspeção e limpeza da seccionaodora 289-1 e inpseção e limpeza das buchas de alta e baixa, de toda tubulação de óleo do 6TR5.(Obs: Solicitação pelo COP para limpeza das mulfas e inspeção anual do ramal de entrada da EBV-06).
2024-01-16 | SE-E6. DJ4-02 - VÃO AZ - RAMAL DO AGRESTE | SE-E6 | 1 | PROGRAMADA | 8:00 | 9:13 | 1.2167 | 22.7833 | Desnergização para limpeza da vegetação rasteira da SE-E07.
2024-01-23 | SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY | SE-E5 | 1 | PROGRAMADA | 8:30 | 17:30 | 9 | 15 | Foram realizado ajustes e limpeza dos contatos das chave 289-01, SY4-02 SY4-01, SB4-02 e abertura da chave elo fusível no religador de 13,8kV. Retirada de resíduos de ninho na estrutura da SY4-01 e nos polos da SY4-01 e SY4-02.
2024-01-25 | SE-E4. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E4 | 1 | PROGRAMADA | 7:23 | 18:11 | 10.8 | 13.2 | Retirada de ninhos, inspeção indicador de nível de óleo 6TR1 e inspeção relé Buchholz 6TR1,6RE1.
2024-01-25 | SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY | SE-E5 | 1 | PROGRAMADA | 7:14 | 18:25 | 11.1833 | 12.8167 | Retirada de resíduos de ninho novamente finalizado ajustes na SY4-01 e SD4-01.
2024-01-25 | SE-E6. DJ4-06 - VÃO CZ | SE-E6 | 1 | PROGRAMADA | 8:59 | 18:16 | 9.2833 | 14.7167 | Retirado resíduos de ninho na estrutura da chave seccionadora SY4-06 e nos polos da SY4-05. Realizado a correção do vazamento do Trafo 6TR5, limpeza do TC do vão BX fase B e limpeza da bucha do Reator fase A. Realizado teste de atuação do relé buchholz, válvula de alívio de pressão e no indicador de nível de óleo dos 6TR5, Reator 6RE1 e Trafo de Aterramento 4TT1 69KV. Nos 6TR1 e 6TR2 foram realizado a atuação do relé buchholz, relé de fluxo de óleo do comutador, válvula de alívio de pressão e dos indicador de nível de óleos.
2024-01-25 | SE-E2. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E2 | 1 | PROGRAMADA | 7:15 | 17:57 | 10.7 | 13.3 | Complemento de gás SF6 nos disjuntores DJ6-01, DJ6-02 e DJ6-03. limpeza dos TC, realizar inspeção, limpeza e reaperto dos paineis DJ1-01, 501-01, SB1-01, DJ1-02 e inspeção nas buchas e reaperto geral no 6TR1. Equipamento(s): DJ6-01, DJ6-02, DJ6-03, 6TR1, TP e cubiculos de 6.9kV.
2024-01-26 | SE-E2. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E2 | 1 | PROGRAMADA | 8:05 | 14:17 | 6.2 | 17.8 | Complemento de gás SF6 nos disjuntores DJ6-01, DJ6-02 e DJ6-03, limpeza dos TC, realizar inspeção, limpeza e reaperto dos paineis DJ1-01, 501-01, SB1-01, DJ1-02 e inspeção nas buchas e reaperto geral no 6TR1.
2024-07-16 | SE-E3. DJ6-02 - VÃO AY | SE-E3 | 1 | PROGRAMADA | 7:50 | 15:52 | 8.0333 | 15.9667 | Complemento de gás no disjuntor DJ6-02, DJ6-01 e Restauração da pintura da base dos isoladores dos disjuntores DJ6-01, DJ6-02 e DJ6-03.
2024-07-16 | SE-E2. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E2 | 1 | PROGRAMADA | 9:33 | 12:39 | 3.1 | 20.9 | Limpeza das bucha do Transformador de potência 6TR1-E2, Complemento de gás no disjuntor DJ6-01 E Restauração da pintura da base dos isoladores dos disjuntores DJ6-01, DJ6-02 e DJ6-03.
2024-07-16 | SE-E4. DJ6-02 - VÃO AY | SE-E4 | 1 | PROGRAMADA | 7:43 | 16:39 | 8.9333 | 15.0667 | Limpeza das buchas do Transformador de potência 6TR1-04, Complemento do gás SF6 DJ6-03, Remoção de resíduo(s) de ninho(s) na Seccionadora CA6-01,SD6-02,SD6-04, no Cubículo de média tensão Revisão de fechadura do painel: reaperto e lubrificação. Reaperto geral nos terminais de borne dos cubículo/painéis e limpeza geral.
2024-07-16 | SE-E6. DJ6-01 - VÃO AX | SE-E6 | 1 | PROGRAMADA | 7:03 | 17:00 | 9.95 | 14.05 | Limpeza dos isoladores de porcelana do Transformador - corrente 94TR5-AX-A – 94TR5-AX-B – 94TR5-AX-V – 94P4-BX-A – 94P4-BX-B – 94P4-BX-V – 94RE-CX-A – 94RE-CX-B – 94RE-CX-V – 94TR2-BY-A – 94TR2-BY-B – 94TR2-BY-V – 94TR1-AY-A – 94TR1-AY-B – 94TR1-AY-V – 94P6-CZ-A – 94P6-CZ-B – 94P6-CZ-V – 94AGR-AZ-A – 94AGR-AZ-B – 94AGR-AZ-V – 94TR1-AW-A – 94TR1-AW-B – 94TR1-AW-V – 94TR2-CW-A – 94TR2-CW-B – 94TR2-CW-V Manutenção no braço de acionamento mecânico da chave Seccionadora SD6-01 – SY6-02 – SY6-04
2024-07-16 | SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY | SE-E5 | 1 | PROGRAMADA | 7:30 | 16:30 | 9 | 15 | Limpar o isolador de porcelana Transformador -corrente. 94P4-AX-A – 94P4-AX-B – 94P4-AX-C – 94TR1-AY-A – 94TR1-AY-B – 94TR1-AY-C. Remoção de resíduo(s) de ninho(s) Seccionadora SD4-01 – SY4-02,
2024-08-07 | SE-E6. DJ4-02 - VÃO AZ - RAMAL DO AGRESTE | SE-E6 | 1 | PROGRAMADA | 8:00 | 16:37 | 8.6167 | 15.3833 | Procedimento de desligamento da SE-E7/ EBV07, (ramal do agreste ). Desligamento para realizar lançamento final da linha em 69kV (Neoenergia) sobre a linha de 69kV do Pisf entre a SE Sertânia e a SE Arcoverde. SE-E6 (Pisf Sertânia) e SE-E7 (Pisf Arcoverde).
2024-08-16 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | SE-E1 | 1 | FORÇADA | 3:24 | 24:00 | 20.5997 | 3.4003 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-16 | SE-E2. DJ6-02 - VÃO AY | SE-E2 | 2 | FORÇADA | 3:24 | 24:00 | 10.2999 | 13.7001 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-16 | SE-E2. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E2 | 2 | FORÇADA | 3:24 | 24:00 | 10.2999 | 13.7001 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-16 | SE-E3. DJ6-02 - VÃO AY | SE-E3 | 3 | FORÇADA | 3:24 | 24:00 | 6.8666 | 17.1334 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-16 | SE-E3. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E3 | 3 | FORÇADA | 3:24 | 24:00 | 6.8666 | 17.1334 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-16 | SE-E4. DJ6-02 - VÃO AY | SE-E4 | 2 | FORÇADA | 3:24 | 24:00 | 10.2999 | 13.7001 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-16 | SE-E4. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E4 | 2 | FORÇADA | 3:24 | 24:00 | 10.2999 | 13.7001 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-16 | SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY | SE-E5 | 2 | FORÇADA | 3:24 | 24:00 | 10.2999 | 13.7001 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-16 | SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY | SE-E5 | 2 | FORÇADA | 3:24 | 24:00 | 10.2999 | 13.7001 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-16 | SE-E3. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E3 | 3 | FORÇADA | 3:24 | 24:00 | 6.8666 | 17.1334 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-16 | SE-E6. DJ4-06 - VÃO CZ | SE-E6 | 2 | FORÇADA | 3:24 | 24:00 | 10.2999 | 13.7001 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-16 | SE-E6. DJ4-02 - VÃO AZ - RAMAL DO AGRESTE | SE-E6 | 2 | FORÇADA | 3:24 | 24:00 | 10.2999 | 13.7001 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-17 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | SE-E1 | 1 | FORÇADA | 0:00 | 24:00 | 23.9997 | 0.00027778 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-17 | SE-E2. DJ6-02 - VÃO AY | SE-E2 | 2 | FORÇADA | 0:00 | 24:00 | 11.9999 | 12.0001 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-17 | SE-E2. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E2 | 2 | FORÇADA | 0:00 | 24:00 | 11.9999 | 12.0001 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-17 | SE-E3. DJ6-02 - VÃO AY | SE-E3 | 2 | FORÇADA | 0:00 | 24:00 | 11.9999 | 12.0001 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-17 | SE-E3. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E3 | 2 | FORÇADA | 0:00 | 24:00 | 11.9999 | 12.0001 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-17 | SE-E4. DJ6-02 - VÃO AY | SE-E4 | 2 | FORÇADA | 0:00 | 24:00 | 11.9999 | 12.0001 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-17 | SE-E4. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E4 | 2 | FORÇADA | 0:00 | 24:00 | 11.9999 | 12.0001 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-17 | SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY | SE-E5 | 2 | FORÇADA | 0:00 | 24:00 | 11.9999 | 12.0001 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-17 | SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY | SE-E5 | 2 | FORÇADA | 0:00 | 24:00 | 11.9999 | 12.0001 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-17 | SE-E6. DJ6-01 - VÃO AX | SE-E6 | 3 | FORÇADA | 0:00 | 24:00 | 7.9999 | 16.0001 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-17 | SE-E6. DJ4-06 - VÃO CZ | SE-E6 | 3 | FORÇADA | 0:00 | 24:00 | 7.9999 | 16.0001 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-17 | SE-E6. DJ4-02 - VÃO AZ - RAMAL DO AGRESTE | SE-E6 | 3 | FORÇADA | 0:00 | 24:00 | 7.9999 | 16.0001 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-18 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | SE-E1 | 1 | FORÇADA | 0:00 | 24:00 | 23.9997 | 0.00027778 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-18 | SE-E2. DJ6-02 - VÃO AY | SE-E2 | 2 | FORÇADA | 0:00 | 24:00 | 11.9999 | 12.0001 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-18 | SE-E2. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E2 | 2 | FORÇADA | 0:00 | 24:00 | 11.9999 | 12.0001 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-18 | SE-E3. DJ6-02 - VÃO AY | SE-E3 | 2 | FORÇADA | 0:00 | 24:00 | 11.9999 | 12.0001 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-18 | SE-E3. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E3 | 2 | FORÇADA | 0:00 | 24:00 | 11.9999 | 12.0001 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-18 | SE-E4. DJ6-02 - VÃO AY | SE-E4 | 2 | FORÇADA | 0:00 | 24:00 | 11.9999 | 12.0001 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-18 | SE-E4. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E4 | 2 | FORÇADA | 0:00 | 24:00 | 11.9999 | 12.0001 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-18 | SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY | SE-E5 | 2 | FORÇADA | 0:00 | 24:00 | 11.9999 | 12.0001 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-18 | SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY | SE-E5 | 2 | FORÇADA | 0:00 | 24:00 | 11.9999 | 12.0001 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-18 | SE-E6. DJ6-01 - VÃO AX | SE-E6 | 3 | FORÇADA | 0:00 | 24:00 | 7.9999 | 16.0001 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-18 | SE-E6. DJ4-06 - VÃO CZ | SE-E6 | 3 | FORÇADA | 0:00 | 24:00 | 7.9999 | 16.0001 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-18 | SE-E6. DJ4-02 - VÃO AZ - RAMAL DO AGRESTE | SE-E6 | 3 | FORÇADA | 0:00 | 24:00 | 7.9999 | 16.0001 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-19 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | SE-E1 | 1 | FORÇADA | 0:00 | 16:10 | 16.1667 | 7.8333 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-19 | SE-E2. DJ6-02 - VÃO AY | SE-E2 | 2 | FORÇADA | 0:00 | 16:10 | 8.0833 | 15.9167 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-19 | SE-E2. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E2 | 2 | FORÇADA | 0:00 | 16:10 | 8.0833 | 15.9167 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-19 | SE-E3. DJ6-02 - VÃO AY | SE-E3 | 2 | FORÇADA | 0:00 | 16:10 | 8.0833 | 15.9167 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-19 | SE-E3. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E3 | 2 | FORÇADA | 0:00 | 16:10 | 8.0833 | 15.9167 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-19 | SE-E4. DJ6-02 - VÃO AY | SE-E4 | 2 | FORÇADA | 0:00 | 16:10 | 8.0833 | 15.9167 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-19 | SE-E4. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E4 | 2 | FORÇADA | 0:00 | 16:10 | 8.0833 | 15.9167 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-19 | SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY | SE-E5 | 2 | FORÇADA | 0:00 | 16:10 | 8.0833 | 15.9167 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-19 | SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY | SE-E5 | 2 | FORÇADA | 0:00 | 16:10 | 8.0833 | 15.9167 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-19 | SE-E6. DJ6-01 - VÃO AX | SE-E6 | 3 | FORÇADA | 0:00 | 16:10 | 5.3889 | 18.6111 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-19 | SE-E6. DJ4-06 - VÃO CZ | SE-E6 | 3 | FORÇADA | 0:00 | 16:10 | 5.3889 | 18.6111 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-08-19 | SE-E6. DJ4-02 - VÃO AZ - RAMAL DO AGRESTE | SE-E6 | 3 | FORÇADA | 0:00 | 16:10 | 5.3889 | 18.6111 | Desenergização da SE-E0, por motivo de invasão dos manisfestante na subestação.
2024-10-22 | SE-E3. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E3 | 1 | PROGRAMADA | 8:02 | 18:05 | 10.05 | 13.95 | Equipamento(s): DJ6-03, SD6-03, SY6-03, 6TR1, 289-01, 1- Realizar a finalização da inspeção, limpeza, reaperto e retirada de ponto quente nos conectores da chave faca 289-01 do link 6.9kV, 2- Realizar a finalização da limpeza, reaperto e retirada de ponto quente nos conectores das buchas do trafo 6TR1. ( OBS. As atividades supracitadas serão realizadas em sequencias, como citadas, sendo realizado a retirada do aterramento provisório na saida do trafo 6TR1 somente após a finalização de todas as atividades).
2024-10-23 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | SE-E1 | 1 | PROGRAMADA | 7:50 | 17:34 | 9.7333 | 14.2667 | Equipamento(s): DJ6-01, DJ6-02, SD6-02, SY6-02, 6TR1, 289-01. 1- Finalizar as atividades de inspeção, limpeza, reaperto e retirada de ponto quente nos conectores da chave faca 289-01 do link 6.9kV. 2- Finalizar as atividades de inspeção, limpeza, reaperto e retirada de ponto quente nos conectores das buchas do trafo 6TR1. ( OBS. As atividades supracitadas serão realizadas em sequencias, como citadas, sendo retirado o aterramento provisório na saida do trafo 6TR1 apenas após a finalização de todas as atividades).
2024-10-25 | SE-E2. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E2 | 1 | PROGRAMADA | 7:50 | 15:37 | 7.7833 | 16.2167 | Equipamento(s): DJ6-03, SD6-03, SY6-03, 6TR1, 289-01. 1- Finalizar as atividades de inspeção, limpeza, reaperto e retirada de ponto quente nos conectores da chave faca 289-01 do link 6.9kV. 2- Finalizar as atividades de inspeção, limpeza, reaperto e retirada de ponto quente nos conectores das buchas do trafo 6TR1. (OBS. As atividades supracitadas serão realizadas em sequencias, como citadas, sendo retirado o aterramento provisório na saida do trafo 6TR1 apenas após a finalização de todas as atividades).
2024-10-29 | SE-E4. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E4 | 1 | PROGRAMADA | 8:20 | 17:39 | 9.3167 | 14.6833 | Realizar inspeção em todos os pontos de conexões e reaperto geral no 6TR1 e de todo o link de 6,9kV.
2024-11-04 | SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY | SE-E5 | 1 | PROGRAMADA | 8:40 | 16:11 | 7.5167 | 16.4833 | Realizar inspeção em todos os pontos de conexões e reaperto geral no 6TR1 e de todo o link de 6,9kV.
2024-11-07 | SE-E6. DJ6-01 - VÃO AX | SE-E6 | 1 | PROGRAMADA | 8:22 | 15:35 | 7.2167 | 16.7833 | Realizar inspeção em todos os pontos de conexões e reaperto geral no 6TR1 e de todo o link de 6,9kV.
2025-02-04 | SE-E6. DJ4-02 - VÃO AZ - RAMAL DO AGRESTE | SE-E6 | 1 | PROGRAMADA | 8:21 | 15:07 | 6.7667 | 17.2333 | Manutenção no Ramal.
2025-02-05 | SE-E6. DJ4-02 - VÃO AZ - RAMAL DO AGRESTE | SE-E6 | 1 | PROGRAMADA | 8:58 | 12:26 | 3.4667 | 20.5333 | Manutenção no Ramal.
2025-03-18 | SE-E6. DJ4-02 - VÃO AZ - RAMAL DO AGRESTE | SE-E6 | 1 | PROGRAMADA | 8:00 | 16:00 | 8 | 16 | Devido a necessidade da execução de poda emergencial na vegetação próxima a LT 69kV no trecho 2/1 e 3/1.
2025-04-08 | SE-E6. DJ4-06 - VÃO CZ | SE-E6 | 4 | PROGRAMADA | 7:11 | 15:10 | 1.9958 | 22.0042 | Foi desligado em virtude da necessidade de manutenção no transformador 6TR1 da SE-E4.
2025-04-08 | SE-E6. DJ4-02 - VÃO AZ - RAMAL DO AGRESTE | SE-E6 | 4 | PROGRAMADA | 7:14 | 15:09 | 1.9792 | 22.0208 | Foi desligado em virtude da necessidade de manutenção no transformador 6TR1 da SE-E4.
2025-04-08 | SE-E6. DJ6-01 - VÃO AX | SE-E6 | 4 | PROGRAMADA | 7:25 | 15:07 | 1.925 | 22.075 | Foi desligado em virtude da necessidade de manutenção no transformador 6TR1 da SE-E4.
2025-04-08 | SE-E6. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E6 | 4 | PROGRAMADA | 7:27 | 15:05 | 1.9083 | 22.0917 | Foi desligado em virtude da necessidade de manutenção no transformador 6TR1 da SE-E4.
2025-04-08 | SE-E4. DJ6-04 - VÃO BY - REATOR | SE-E4 | 4 | PROGRAMADA | 7:23 | 14:52 | 1.8708 | 22.1292 | Foi desligado em virtude da necessidade da retirada de ninhos nas seccionadoras
2025-04-08 | SE-E4. DJ6-02 - VÃO AY | SE-E4 | 4 | PROGRAMADA | 7:24 | 14:53 | 1.8715 | 22.1285 | Foi desligado em virtude da necessidade da retirada de ninhos nas seccionadoras, limpeza e regulagem
2025-04-08 | SE-E4. DJ6-01 - VÃO AX | SE-E4 | 4 | PROGRAMADA | 7:30 | 14:51 | 1.8375 | 22.1625 | Foi desligado em virtude da necessidade da retirada de ninhos nas seccionadoras, limpeza, regulagem e correção de vazamento na bucha "B" de baixa tensão 6TR1
2025-04-08 | SE-E4. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E4 | 4 | PROGRAMADA | 4:40 | 15:54 | 2.8083 | 21.1917 | Foi desligado em virtude de correção de vazamento e realizar ensaio de tangente delta - para realizar o ensaio e corrigir o vazamento o transformador precisa estar desligado por 4 hr.
2025-05-12 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | SE-E1 | 1 | PROGRAMADA | 3:40 | 18:57 | 15.2833 | 8.7167 | Realizar Ensaios elétricos no 6TR1, Ensaios nas proteções intrínsecas do 6TR1. Realizar inspeção, limpeza, reaperto nos disjuntores do Cubículo de 6,9kV.
2025-05-13 | SE-E2. DJ6-02 - VÃO AY | SE-E2 | 1 | PROGRAMADA | 4:00 | 17:07 | 13.1167 | 10.8833 | Realizar Ensaios elétricos no 6TR1, Ensaios nas proteções intrínsecas do 6TR1. Realizar inspeção, limpeza, reaperto nos disjuntores do Cubículo de 6,9kV.
2025-05-14 | SE-E3. DJ6-02 - VÃO AY | SE-E3 | 1 | PROGRAMADA | 3:57 | 17:32 | 13.5833 | 10.4167 | Realizar Ensaios elétricos no 6TR1, Ensaios nas proteções intrínsecas do 6TR1. Realizar inspeção, limpeza, reaperto nos disjuntores do Cubículo de 6,9kV.
2025-05-27 | SE-E4. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E4 | 1 | PROGRAMADA | 4:21 | 14:48 | 10.45 | 13.55 | Realizar Ensaios elétricos no 6TR1, Ensaios nas proteções intrínsecas do 6TR1. Realizar inspeção, limpeza, reaperto nos disjuntores do Cubículo de 6,9kV.
2025-06-03 | SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY | SE-E5 | 1 | PROGRAMADA | 4:16 | 24:00 | 19.7331 | 4.2669 | Realizar Ensaios elétricos no 6TR1, Ensaios nas proteções intrínsecas do 6TR1. Realizar inspeção, limpeza, reaperto nos disjuntores do Cubículo de 6,9kV.
2025-06-04 | SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY | SE-E5 | 1 | PROGRAMADA | 0:00 | 17:00 | 17 | 7 | Realizar Ensaios elétricos no 6TR1, Ensaios nas proteções intrínsecas do 6TR1. Realizar inspeção, limpeza, reaperto nos disjuntores do Cubículo de 6,9kV.
2025-06-03 | SE-E6. DJ6-01 - VÃO AX | SE-E6 | 1 | PROGRAMADA | 7:36 | 24:00 | 16.3997 | 7.6003 | Realizar Ensaios elétricos no 6TR1, Ensaios nas proteções intrínsecas do 6TR1. Realizar inspeção, limpeza, reaperto nos disjuntores do Cubículo de 6,9kV.
2025-06-04 | SE-E6. DJ6-01 - VÃO AX | SE-E6 | 1 | PROGRAMADA | 0:00 | 16:10 | 16.1667 | 7.8333 | Realizar Ensaios elétricos no 6TR1, Ensaios nas proteções intrínsecas do 6TR1. Realizar inspeção, limpeza, reaperto nos disjuntores do Cubículo de 6,9kV.
2025-06-03 | SE-E3. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E3 | 1 | PROGRAMADA | 7:53 | 24:00 | 16.1164 | 7.8836 | Desligamento solicitado pelo Consórcio CPISF para realização dos ensaios de SPT na Subestação SE-E3, Solicitação pelo CPISF para desenergização e aterramento provisório do 230kV, OBS. As atividades supracitadas serão realizadas em sequencias, como citadas, sendo realizado o aterramento provisório no barramento do 230kV.
2025-06-04 | SE-E3. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E3 | 1 | PROGRAMADA | 0:00 | 10:03 | 10.05 | 13.95 | Desligamento solicitado pelo Consórcio CPISF para realização dos ensaios de SPT na Subestação SE-E3, Solicitação pelo CPISF para desenergização e aterramento provisório do 230kV, OBS. As atividades supracitadas serão realizadas em sequencias, como citadas, sendo realizado o aterramento provisório no barramento do 230kV.
2025-08-05 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | SE-E1 | 1 | PROGRAMADA | 6:55 | 13:01 | 6.1 | 17.9 | Desligamento programado pela a CHESF.
2025-08-05 | SE-E2. DJ6-02 - VÃO AY | SE-E2 | 1 | PROGRAMADA | 7:58 | 12:10 | 4.2 | 19.8 | Desligamento programado pela a CHESF.
2025-08-06 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | SE-E1 | 1 | PROGRAMADA | 13:29 | 17:46 | 4.2833 | 19.7167 | Desligamento programado pela a CHESF.
2025-08-06 | SE-E2. DJ6-02 - VÃO AY | SE-E2 | 1 | PROGRAMADA | 14:50 | 17:23 | 2.55 | 21.45 | Desligamento programado pela a CHESF.
2025-08-15 | SE-E3. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E3 | 1 | PROGRAMADA | 4:21 | 16:16 | 11.9167 | 12.0833 | Desliagmento para realizar ensaios elétricos no transformador de potencias 6TR1-E3.
2025-09-11 | SE-E2. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E2 | 2 | PROGRAMADA | 9:07 | 18:49 | 4.85 | 19.15 | Execução de reforço estrutural de bases de alvenaria.
2025-09-11 | SE-E2. DJ6-02 - VÃO AY | SE-E2 | 2 | PROGRAMADA | 9:07 | 18:49 | 4.85 | 19.15 | Execução de reforço estrutural de bases de alvenaria.
2025-09-11 | SE-E3. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E3 | 2 | PROGRAMADA | 8:03 | 18:49 | 5.3833 | 18.6167 | Teste de resistência de contato (Microohmimetro),Das seccionadoras SD6-02, SB6-02,Retirada das derivações e aterramento para isolamento da SD6-02 e Limpeza dos contatos para fechamento da chave de By-pass SY6-02.
2025-09-11 | SE-E3. DJ6-02 - VÃO AY | SE-E3 | 2 | PROGRAMADA | 8:03 | 18:49 | 5.3833 | 18.6167 | Teste de resistência de contato (Microohmimetro),Das seccionadoras SD6-02, SB6-02,Retirada das derivações e aterramento para isolamento da SD6-02 e Limpeza dos contatos para fechamento da chave de By-pass SY6-02.
2025-09-11 | SE-E6. DJ6-01 - VÃO AX | SE-E6 | 3 | PROGRAMADA | 7:50 | 18:48 | 3.6556 | 20.3444 | Foi desenergizada a linha de 230 kV conforme programação para serem realizadas atividades de manutenção corretivas na subestação SE-E3.E realizado a limpeza da cabeça dos transformadores de corrente (TCs) .
2025-09-11 | SE-E6. DJ4-06 - VÃO CZ | SE-E6 | 3 | PROGRAMADA | 7:50 | 18:48 | 3.6556 | 20.3444 | Foi desenergizada a linha de 230 kV conforme programação para serem realizadas atividades de manutenção corretivas na subestação SE-E3.E realizado a limpeza da cabeça dos transformadores de corrente (TCs) .
2025-09-11 | SE-E6. DJ4-02 - VÃO AZ - RAMAL DO AGRESTE | SE-E6 | 3 | PROGRAMADA | 7:50 | 18:48 | 3.6556 | 20.3444 | Foi desenergizada a linha de 230 kV conforme programação para serem realizadas atividades de manutenção corretivas na subestação SE-E3.E realizado a limpeza da cabeça dos transformadores de corrente (TCs) .
2025-09-11 | SE-E4. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E4 | 2 | PROGRAMADA | 8:49 | 18:49 | 5 | 19 | Foi desenergizada a linha de 230 kV conforme programação para serem realizadas atividades de manutenção corretivas na subestação SE-E3.
2025-09-11 | SE-E4. DJ6-02 - VÃO AY | SE-E4 | 2 | PROGRAMADA | 8:49 | 18:49 | 5 | 19 | Foi desenergizada a linha de 230 kV conforme programação para serem realizadas atividades de manutenção corretivas na subestação SE-E3.
2025-09-11 | SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY | SE-E5 | 1 | PROGRAMADA | 7:50 | 18:48 | 10.9667 | 13.0333 | Foi desenergizada a linha de 230 kV conforme programação para serem realizadas atividades de manutenção corretivas na subestação SE-E3.
2025-10-14 | SE-E2. DJ6-02 - VÃO AY | SE-E2 | 2 | PROGRAMADA | 8:15 | 17:43 | 4.7333 | 19.2667 | Desligamento programado para a reconexão das derivações do vão AY da SE-E3
2025-10-14 | SE-E2. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E2 | 2 | PROGRAMADA | 8:15 | 17:43 | 4.7333 | 19.2667 | Desligamento programado para a reconexão das derivações do vão AY da SE-E3
2025-10-14 | SE-E3. DJ6-02 - VÃO AY | SE-E3 | 2 | PROGRAMADA | 8:48 | 17:50 | 4.5167 | 19.4833 | Desligamento programado para a reconexão das derivações do vão AY da SE-E3
2025-10-14 | SE-E3. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E3 | 2 | PROGRAMADA | 8:48 | 17:50 | 4.5167 | 19.4833 | Desligamento programado para a reconexão das derivações do vão AY da SE-E3
2025-10-14 | SE-E4. DJ6-02 - VÃO AY | SE-E4 | 2 | PROGRAMADA | 7:50 | 17:44 | 4.95 | 19.05 | Desligamento programado para a reconexão das derivações do vão AY da SE-E3
2025-10-14 | SE-E4. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E4 | 2 | PROGRAMADA | 7:50 | 17:44 | 4.95 | 19.05 | Desligamento programado para a reconexão das derivações do vão AY da SE-E3
2025-10-14 | SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY | SE-E5 | 1 | PROGRAMADA | 7:52 | 17:45 | 9.8833 | 14.1167 | Desligamento programado para a reconexão das derivações do vão AY da SE-E3
2025-10-14 | SE-E6. DJ4-02 - VÃO AZ - RAMAL DO AGRESTE | SE-E6 | 3 | PROGRAMADA | 7:57 | 17:44 | 3.2611 | 20.7389 | Desligamento programado para a reconexão das derivações do vão AY da SE-E3
2025-10-14 | SE-E6. DJ4-06 - VÃO CZ | SE-E6 | 3 | PROGRAMADA | 7:57 | 17:44 | 3.2611 | 20.7389 | Desligamento programado para a reconexão das derivações do vão AY da SE-E3
2025-10-14 | SE-E6. DJ6-01 - VÃO AX | SE-E6 | 3 | PROGRAMADA | 7:57 | 17:44 | 3.2611 | 20.7389 | Desligamento programado para a reconexão das derivações do vão AY da SE-E3
2025-10-15 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | SE-E1 | 1 | PROGRAMADA | 7:08 | 19:10 | 12.0333 | 11.9667 | Desligamento programado pela a CHESF. Para manutenção na SE-E0.
2025-10-15 | SE-E2. DJ6-02 - VÃO AY | SE-E2 | 2 | PROGRAMADA | 8:35 | 18:43 | 5.0667 | 18.9333 | Desligamento programado para a reconexão das derivações do vão AY da SE-E3
2025-10-15 | SE-E2. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E2 | 2 | PROGRAMADA | 8:35 | 18:43 | 5.0667 | 18.9333 | Desligamento programado para a reconexão das derivações do vão AY da SE-E3
2025-10-15 | SE-E3. DJ6-02 - VÃO AY | SE-E3 | 2 | PROGRAMADA | 9:35 | 18:30 | 4.4583 | 19.5417 | Desligamento programado para a reconexão das derivações do vão AY da SE-E3
2025-10-15 | SE-E3. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E3 | 2 | PROGRAMADA | 9:35 | 18:30 | 4.4583 | 19.5417 | Desligamento programado para a reconexão das derivações do vão AY da SE-E3
2025-10-15 | SE-E4. DJ6-02 - VÃO AY | SE-E4 | 2 | PROGRAMADA | 7:42 | 18:31 | 5.4083 | 18.5917 | Desligamento programado para a reconexão das derivações do vão AY da SE-E3
2025-10-15 | SE-E4. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E4 | 2 | PROGRAMADA | 7:42 | 18:31 | 5.4083 | 18.5917 | Desligamento programado para a reconexão das derivações do vão AY da SE-E3
2025-10-15 | SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY | SE-E5 | 1 | PROGRAMADA | 7:45 | 18:39 | 10.9 | 13.1 | Desligamento programado para a reconexão das derivações do vão AY da SE-E3
2025-10-15 | SE-E6. DJ4-02 - VÃO AZ - RAMAL DO AGRESTE | SE-E6 | 3 | PROGRAMADA | 7:53 | 18:39 | 3.5889 | 20.4111 | Desligamento programado para a reconexão das derivações do vão AY da SE-E3
2025-10-15 | SE-E6. DJ4-06 - VÃO CZ | SE-E6 | 3 | PROGRAMADA | 7:53 | 18:39 | 3.5889 | 20.4111 | Desligamento programado para a reconexão das derivações do vão AY da SE-E3
2025-10-15 | SE-E6. DJ6-01 - VÃO AX | SE-E6 | 3 | PROGRAMADA | 7:53 | 18:39 | 3.5889 | 20.4111 | Desligamento programado para a reconexão das derivações do vão AY da SE-E3
2025-11-18 | SE-E2. DJ6-02 - VÃO AY | SE-E2 | 2 | PROGRAMADA | 8:02 | 17:20 | 4.65 | 19.35 | * Realizado o reforço nas bases da estrutura metálica do polo C da chave seccionadora SE06-02 vão AY da Subestação E3. *Teste de resistência na SECCIONADORA SD6-05. * Limpeza dos contatos e articulações. * Reaperto dos Bornes dos painéis * Alinhamento do bloco da SECCIONADORA SD6-06 juntamente com a topografia do CPISF.
2025-11-18 | SE-E2. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E2 | 2 | PROGRAMADA | 8:02 | 17:20 | 4.65 | 19.35 | * Realizado o reforço nas bases da estrutura metálica do polo C da chave seccionadora SE06-02 vão AY da Subestação E3. *Teste de resistência na SECCIONADORA SD6-05,Subestação E6. * Limpeza dos contatos e articulações.Subestação E6. * Reaperto dos Bornes dos painéis Subestação E6. * Alinhamento do bloco da SECCIONADORA SD6-06 juntamente com a topografia do CPISF. Subestação E6.
2025-11-18 | SE-E3. DJ6-02 - VÃO AY | SE-E3 | 2 | PROGRAMADA | 8:05 | 19:52 | 5.8917 | 18.1083 | * Realizado o reforço nas bases da estrutura metálica do polo C da chave seccionadora SE06-02 vão AY da Subestação E3. *Teste de resistência na SECCIONADORA SD6-05,Subestação E6. * Limpeza dos contatos e articulações.Subestação E6. * Reaperto dos Bornes dos painéis Subestação E6. * Alinhamento do bloco da SECCIONADORA SD6-06 juntamente com a topografia do CPISF. Subestação E6.
2025-11-18 | SE-E3. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E3 | 2 | PROGRAMADA | 8:05 | 19:52 | 5.8917 | 18.1083 | * Realizado o reforço nas bases da estrutura metálica do polo C da chave seccionadora SE06-02 vão AY da Subestação E3. *Teste de resistência na SECCIONADORA SD6-05,Subestação E6. * Limpeza dos contatos e articulações.Subestação E6. * Reaperto dos Bornes dos painéis Subestação E6. * Alinhamento do bloco da SECCIONADORA SD6-06 juntamente com a topografia do CPISF. Subestação E6.
2025-11-18 | SE-E4. DJ6-02 - VÃO AY | SE-E4 | 2 | PROGRAMADA | 8:03 | 19:30 | 5.725 | 18.275 | * Realizado o reforço nas bases da estrutura metálica do polo C da chave seccionadora SE06-02 vão AY da Subestação E3. *Teste de resistência na SECCIONADORA SD6-05,Subestação E6. * Limpeza dos contatos e articulações.Subestação E6. * Reaperto dos Bornes dos painéis Subestação E6. * Alinhamento do bloco da SECCIONADORA SD6-06 juntamente com a topografia do CPISF. Subestação E6.
2025-11-18 | SE-E4. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E4 | 2 | PROGRAMADA | 8:03 | 19:30 | 5.725 | 18.275 | * Realizado o reforço nas bases da estrutura metálica do polo C da chave seccionadora SE06-02 vão AY da Subestação E3. *Teste de resistência na SECCIONADORA SD6-05,Subestação E6. * Limpeza dos contatos e articulações.Subestação E6. * Reaperto dos Bornes dos painéis Subestação E6. * Alinhamento do bloco da SECCIONADORA SD6-06 juntamente com a topografia do CPISF. Subestação E6.
2025-11-18 | SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY | SE-E5 | 1 | PROGRAMADA | 8:00 | 19:27 | 11.45 | 12.55 | * Realizado o reforço nas bases da estrutura metálica do polo C da chave seccionadora SE06-02 vão AY da Subestação E3. *Teste de resistência na SECCIONADORA SD6-05,Subestação E6. * Limpeza dos contatos e articulações.Subestação E6. * Reaperto dos Bornes dos painéis Subestação E6. * Alinhamento do bloco da SECCIONADORA SD6-06 juntamente com a topografia do CPISF. Subestação E6.
2025-11-18 | SE-E6. DJ4-02 - VÃO AZ - RAMAL DO AGRESTE | SE-E6 | 3 | PROGRAMADA | 8:36 | 19:30 | 3.6333 | 20.3667 | * Realizado o reforço nas bases da estrutura metálica do polo C da chave seccionadora SE06-02 vão AY da Subestação E3. *Teste de resistência na SECCIONADORA SD6-05,Subestação E6. * Limpeza dos contatos e articulações.Subestação E6. * Reaperto dos Bornes dos painéis Subestação E6. * Alinhamento do bloco da SECCIONADORA SD6-06 juntamente com a topografia do CPISF. Subestação E6.
2025-11-18 | SE-E6. DJ4-06 - VÃO CZ | SE-E6 | 3 | PROGRAMADA | 8:36 | 19:30 | 3.6333 | 20.3667 | * Realizado o reforço nas bases da estrutura metálica do polo C da chave seccionadora SE06-02 vão AY da Subestação E3. *Teste de resistência na SECCIONADORA SD6-05,Subestação E6. * Limpeza dos contatos e articulações.Subestação E6. * Reaperto dos Bornes dos painéis Subestação E6. * Alinhamento do bloco da SECCIONADORA SD6-06 juntamente com a topografia do CPISF. Subestação E6.
2025-11-18 | SE-E6. DJ6-01 - VÃO AX | SE-E6 | 3 | PROGRAMADA | 8:36 | 19:30 | 3.6333 | 20.3667 | * Realizado o reforço nas bases da estrutura metálica do polo C da chave seccionadora SE06-02 vão AY da Subestação E3. *Teste de resistência na SECCIONADORA SD6-05,Subestação E6. * Limpeza dos contatos e articulações.Subestação E6. * Reaperto dos Bornes dos painéis Subestação E6. * Alinhamento do bloco da SECCIONADORA SD6-06 juntamente com a topografia do CPISF. Subestação E6.
2026-01-12 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | SE-E1 | 2 | PROGRAMADA | 7:02 | 16:13 | 4.5917 | 19.4083 | * Desligamento para manutenção preventiva anual no Cubiculo e painéis elétricos da EBV1. OBS: Aproveitando a abertura do DJ6-02 do vão AX, foram realizadas na SE-E1 as seguintes manutenções: limpeza geral das buchas do 6TR1; limpeza geral dos cubículos de 6,9 kV; e retirada de resíduos de ninhos na estrutura do pátio de equipamentos.
2026-01-12 | SE-E1. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-01 | SE-E1 | 2 | PROGRAMADA | 7:00 | 16:14 | 4.6167 | 19.3833 | * Desligamento para manutenção preventiva anual no Cubiculo e painéis elétricos da EBV1. OBS: Aproveitando a abertura do DJ6-02 do vão AX, foram realizadas na SE-E1 as seguintes manutenções: limpeza geral das buchas do 6TR1; limpeza geral dos cubículos de 6,9 kV; e retirada de resíduos de ninhos na estrutura do pátio de equipamentos.
2026-01-13 | SE-E2. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E2 | 2 | PROGRAMADA | 7:19 | 14:39 | 3.6667 | 20.3333 | * Desligamento para manutenção preventiva anual no Cubiculo e painéis elétricos da EBV2. Aproveitando a abertura do DJ6-03 do vão BX, foram realizadas na SE-E2 as seguintes manutenções: limpeza geral das buchas do 6TR1; limpeza geral dos cubículos de 6,9 kV; complemento de gás SF6 no disjuntor DJ3-03.
2026-01-13 | SE-E2. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-02 | SE-E2 | 2 | PROGRAMADA | 7:29 | 14:41 | 3.6 | 20.4 | * Desligamento para manutenção preventiva anual no Cubiculo e painéis elétricos da EBV2. Aproveitando a abertura do DJ6-03 do vão BX, foram realizadas na SE-E2 as seguintes manutenções: limpeza geral das buchas do 6TR1; limpeza geral dos cubículos de 6,9 kV; complemento de gás SF6 no disjuntor DJ3-03.
2026-01-14 | SE-E3. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E3 | 2 | PROGRAMADA | 7:21 | 15:07 | 3.8833 | 20.1167 | * Desligamento para manutenção preventiva anual no Cubiculo e painéis elétricos da EBV3. Aproveitando a abertura do DJ6-03 do vão BX, foram realizadas na SE-E3 as seguintes manutenções: limpeza geral das buchas do 6TR1; limpeza geral dos cubículos de 6,9 kV; restauração da pintura para retirada de ferrugem interna dos cubículos 6.9 kV.
2026-01-14 | SE-E3. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-03 | SE-E3 | 2 | PROGRAMADA | 7:20 | 15:08 | 3.9 | 20.1 | * Desligamento para manutenção preventiva anual no Cubiculo e painéis elétricos da EBV3. Aproveitando a abertura do DJ6-03 do vão BX, foram realizadas na SE-E3 as seguintes manutenções: limpeza geral das buchas do 6TR1; limpeza geral dos cubículos de 6,9 kV; restauração da pintura para retirada de ferrugem interna dos cubículos 6.9 kV.
2026-01-15 | SE-E4. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E4 | 2 | PROGRAMADA | 7:41 | 14:31 | 3.4167 | 20.5833 | * Desligamento para manutenção preventiva anual no Cubiculo e painéis elétricos da EBV4. Aproveitando a abertura do DJ6-03 do vão BX, foram realizadas na SE-E4 as seguintes manutenções: limpeza geral das buchas do 6TR1; limpeza geral e ensaio na chave 289; Cubiculo Medir a resistencia ôhmica dos contatos principais, comparando com registros anteriores; Cubiculo Verificar as bases dos fusíveis que apresentam oxidações ou flexibilizações por calor produzido por mau contato.Se for caso fazer a limpeza e lubrificação; Cubiculo Realizar extração e inseção dos elementos extraveis, limpando e lubrificando internamente ; Cubiculo Reaperto geral nos terminais de borne dos cubículos/ painéis; e retirada de resíduos de ninhos na estrutura do pátio de equipamentos.
2026-01-15 | SE-E4. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-04 | SE-E4 | 2 | PROGRAMADA | 7:40 | 14:34 | 3.45 | 20.55 | * Desligamento para manutenção preventiva anual no Cubiculo e painéis elétricos da EBV4. Aproveitando a abertura do DJ6-03 do vão BX, foram realizadas na SE-E4 as seguintes manutenções: limpeza geral das buchas do 6TR1; limpeza geral e ensaio na chave 289; Cubiculo Medir a resistencia ôhmica dos contatos principais, comparando com registros anteriores; Cubiculo Verificar as bases dos fusíveis que apresentam oxidações ou flexibilizações por calor produzido por mau contato.Se for caso fazer a limpeza e lubrificação; Cubiculo Realizar extração e inseção dos elementos extraveis, limpando e lubrificando internamente ; Cubiculo Reaperto geral nos terminais de borne dos cubículos/ painéis; e retirada de resíduos de ninhos na estrutura do pátio de equipamentos.
2026-01-16 | SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY | SE-E5 | 2 | PROGRAMADA | 7:04 | 16:48 | 4.8667 | 19.1333 | * Desligamento para manutenção preventiva anual no Cubiculo e painéis elétricos da EBV5. Aproveitando a abertura do DJ4-02 do vão AY, foram realizadas na SE-E5 as seguintes manutenções: limpeza geral das buchas do 4TR1; limpeza geral e ensaio na chave 289; Cubiculo Medir a resistencia ôhmica dos contatos principais, comparando com registros anteriores; Cubiculo Verificar as bases dos fusíveis que apresentam oxidações ou flexibilizações por calor produzido por mau contato.Se for caso fazer a limpeza e lubrificação; Cubiculo Realizar extração e inseção dos elementos extraveis, limpando e lubrificando internamente ; Cubiculo Reaperto geral nos terminais de borne dos cubículos/ painéis; e retirada de resíduos de ninhos na estrutura do pátio de equipamentos.
2026-01-16 | SE-E5. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-05 | SE-E5 | 2 | PROGRAMADA | 7:02 | 16:48 | 4.8833 | 19.1167 | * Desligamento para manutenção preventiva anual no Cubiculo e painéis elétricos da EBV5. Aproveitando a abertura do DJ4-02 do vão AY, foram realizadas na SE-E5 as seguintes manutenções: limpeza geral das buchas do 4TR1; limpeza geral e ensaio na chave 289; Cubiculo Medir a resistencia ôhmica dos contatos principais, comparando com registros anteriores; Cubiculo Verificar as bases dos fusíveis que apresentam oxidações ou flexibilizações por calor produzido por mau contato.Se for caso fazer a limpeza e lubrificação; Cubiculo Realizar extração e inseção dos elementos extraveis, limpando e lubrificando internamente ; Cubiculo Reaperto geral nos terminais de borne dos cubículos/ painéis; e retirada de resíduos de ninhos na estrutura do pátio de equipamentos.
2026-01-19 | SE-E6. DJ6-01 - VÃO AX | SE-E6 | 2 | PROGRAMADA | 7:10 | 15:59 | 4.4083 | 19.5917 | * Desligamento para manutenção preventiva anual no Cubiculo e painéis elétricos da EBV6. Aproveitando a abertura do DJ6-01 do vão AY, foram realizadas na SE-E6 as seguintes manutenções: limpeza geral das buchas do 6TR5; limpeza geral e ensaio na chave 289; Cubiculo Medir a resistencia ôhmica dos contatos principais, comparando com registros anteriores; Cubiculo Verificar as bases dos fusíveis que apresentam oxidações ou flexibilizações por calor produzido por mau contato.Se for caso fazer a limpeza e lubrificação; Cubiculo Realizar extração e inseção dos elementos extraveis, limpando e lubrificando internamente ; Cubiculo Reaperto geral nos terminais de borne dos cubículos/ painéis; e retirada de resíduos de ninhos na estrutura do pátio de equipamentos.
2026-01-19 | SE-E6. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-06 | SE-E6 | 2 | PROGRAMADA | 7:12 | 15:55 | 4.3583 | 19.6417 | * Desligamento para manutenção preventiva anual no Cubiculo e painéis elétricos da EBV6. Aproveitando a abertura do DJ6-01 do vão AY, foram realizadas na SE-E6 as seguintes manutenções: limpeza geral das buchas do 6TR5; limpeza geral e ensaio na chave 289; Cubiculo Medir a resistencia ôhmica dos contatos principais, comparando com registros anteriores; Cubiculo Verificar as bases dos fusíveis que apresentam oxidações ou flexibilizações por calor produzido por mau contato.Se for caso fazer a limpeza e lubrificação; Cubiculo Realizar extração e inseção dos elementos extraveis, limpando e lubrificando internamente ; Cubiculo Reaperto geral nos terminais de borne dos cubículos/ painéis; e retirada de resíduos de ninhos na estrutura do pátio de equipamentos.
2026-01-20 | SE-E2. DJ6-02 - VÃO AY | SE-E2 | 3 | PROGRAMADA | 8:32 | 20:16 | 3.9111 | 20.0889 | *Realizado desligamento programado para reconexão das derivações dos barramentos às seccionadoras SB6-01 (vão AX) e SY6-01 (vão AX). Bem como para a regulagem das chaves seccionadoras SD6-01 e CA6-01, no (vão AX) da SE-E3. Aproveitando o mesmo desligamento, foi executado o complemento de gás SF6 no disjuntor da SE-E2 e no dinjutores da SE-E4. Na SE-E5, Limpeza dos conectores e contatos, medição da resistência de contato com microhmímetro. Na SE-E6, foram realizados ensaios elétricos nos transformadores 6TR1 , contemplando os seguintes testes: Medição da resistência de isolamento; Ensaio de tangente delta (fator de potência); Medição da resistência dos enrolamentos; Verificação da relação de transformação.
2026-01-20 | SE-E2. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E2 | 3 | PROGRAMADA | 8:31 | 20:17 | 3.9222 | 20.0778 | *Realizado desligamento programado para reconexão das derivações dos barramentos às seccionadoras SB6-01 (vão AX) e SY6-01 (vão AX). Bem como para a regulagem das chaves seccionadoras SD6-01 e CA6-01, no (vão AX) da SE-E3. Aproveitando o mesmo desligamento, foi executado o complemento de gás SF6 no disjuntor da SE-E2 e no dinjutores da SE-E4. Na SE-E5, Limpeza dos conectores e contatos, medição da resistência de contato com microhmímetro. Na SE-E6, foram realizados ensaios elétricos nos transformadores 6TR1 , contemplando os seguintes testes: Medição da resistência de isolamento; Ensaio de tangente delta (fator de potência); Medição da resistência dos enrolamentos; Verificação da relação de transformação.
2026-01-20 | SE-E2. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-02 | SE-E2 | 3 | PROGRAMADA | 8:30 | 20:18 | 3.9333 | 20.0667 | *Realizado desligamento programado para reconexão das derivações dos barramentos às seccionadoras SB6-01 (vão AX) e SY6-01 (vão AX). Bem como para a regulagem das chaves seccionadoras SD6-01 e CA6-01, no (vão AX) da SE-E3. Aproveitando o mesmo desligamento, foi executado o complemento de gás SF6 no disjuntor da SE-E2 e no dinjutores da SE-E4. Na SE-E5, Limpeza dos conectores e contatos, medição da resistência de contato com microhmímetro. Na SE-E6, foram realizados ensaios elétricos nos transformadores 6TR1 , contemplando os seguintes testes: Medição da resistência de isolamento; Ensaio de tangente delta (fator de potência); Medição da resistência dos enrolamentos; Verificação da relação de transformação.
2026-01-20 | SE-E3. DJ6-02 - VÃO AY | SE-E3 | 3 | PROGRAMADA | 7:53 | 20:19 | 4.1444 | 19.8556 | *Realizado desligamento programado para reconexão das derivações dos barramentos às seccionadoras SB6-01 (vão AX) e SY6-01 (vão AX). Bem como para a regulagem das chaves seccionadoras SD6-01 e CA6-01, no (vão AX) da SE-E3. Aproveitando o mesmo desligamento, foi executado o complemento de gás SF6 no disjuntor da SE-E2 e no dinjutores da SE-E4. Na SE-E5, Limpeza dos conectores e contatos, medição da resistência de contato com microhmímetro. Na SE-E6, foram realizados ensaios elétricos nos transformadores 6TR1 , contemplando os seguintes testes: Medição da resistência de isolamento; Ensaio de tangente delta (fator de potência); Medição da resistência dos enrolamentos; Verificação da relação de transformação.
2026-01-20 | SE-E3. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E3 | 3 | PROGRAMADA | 7:49 | 20:20 | 4.1722 | 19.8278 | *Realizado desligamento programado para reconexão das derivações dos barramentos às seccionadoras SB6-01 (vão AX) e SY6-01 (vão AX). Bem como para a regulagem das chaves seccionadoras SD6-01 e CA6-01, no (vão AX) da SE-E3. Aproveitando o mesmo desligamento, foi executado o complemento de gás SF6 no disjuntor da SE-E2 e no dinjutores da SE-E4. Na SE-E5, Limpeza dos conectores e contatos, medição da resistência de contato com microhmímetro. Na SE-E6, foram realizados ensaios elétricos nos transformadores 6TR1 , contemplando os seguintes testes: Medição da resistência de isolamento; Ensaio de tangente delta (fator de potência); Medição da resistência dos enrolamentos; Verificação da relação de transformação.
2026-01-20 | SE-E3. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-03 | SE-E3 | 3 | PROGRAMADA | 7:48 | 20:21 | 4.1833 | 19.8167 | *Realizado desligamento programado para reconexão das derivações dos barramentos às seccionadoras SB6-01 (vão AX) e SY6-01 (vão AX). Bem como para a regulagem das chaves seccionadoras SD6-01 e CA6-01, no (vão AX) da SE-E3. Aproveitando o mesmo desligamento, foi executado o complemento de gás SF6 no disjuntor da SE-E2 e no dinjutores da SE-E4. Na SE-E5, Limpeza dos conectores e contatos, medição da resistência de contato com microhmímetro. Na SE-E6, foram realizados ensaios elétricos nos transformadores 6TR1 , contemplando os seguintes testes: Medição da resistência de isolamento; Ensaio de tangente delta (fator de potência); Medição da resistência dos enrolamentos; Verificação da relação de transformação.
2026-01-20 | SE-E4. DJ6-02 - VÃO AY | SE-E4 | 3 | PROGRAMADA | 7:27 | 20:20 | 4.2944 | 19.7056 | *Realizado desligamento programado para reconexão das derivações dos barramentos às seccionadoras SB6-01 (vão AX) e SY6-01 (vão AX). Bem como para a regulagem das chaves seccionadoras SD6-01 e CA6-01, no (vão AX) da SE-E3. Aproveitando o mesmo desligamento, foi executado o complemento de gás SF6 no disjuntor da SE-E2 e no dinjutores da SE-E4. Na SE-E5, Limpeza dos conectores e contatos, medição da resistência de contato com microhmímetro. Na SE-E6, foram realizados ensaios elétricos nos transformadores 6TR1 , contemplando os seguintes testes: Medição da resistência de isolamento; Ensaio de tangente delta (fator de potência); Medição da resistência dos enrolamentos; Verificação da relação de transformação.
2026-01-20 | SE-E4. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E4 | 3 | PROGRAMADA | 7:27 | 20:20 | 4.2944 | 19.7056 | *Realizado desligamento programado para reconexão das derivações dos barramentos às seccionadoras SB6-01 (vão AX) e SY6-01 (vão AX). Bem como para a regulagem das chaves seccionadoras SD6-01 e CA6-01, no (vão AX) da SE-E3. Aproveitando o mesmo desligamento, foi executado o complemento de gás SF6 no disjuntor da SE-E2 e no dinjutores da SE-E4. Na SE-E5, Limpeza dos conectores e contatos, medição da resistência de contato com microhmímetro. Na SE-E6, foram realizados ensaios elétricos nos transformadores 6TR1 , contemplando os seguintes testes: Medição da resistência de isolamento; Ensaio de tangente delta (fator de potência); Medição da resistência dos enrolamentos; Verificação da relação de transformação.
2026-01-20 | SE-E4. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-04 | SE-E4 | 3 | PROGRAMADA | 7:27 | 20:20 | 4.2944 | 19.7056 | *Realizado desligamento programado para reconexão das derivações dos barramentos às seccionadoras SB6-01 (vão AX) e SY6-01 (vão AX). Bem como para a regulagem das chaves seccionadoras SD6-01 e CA6-01, no (vão AX) da SE-E3. Aproveitando o mesmo desligamento, foi executado o complemento de gás SF6 no disjuntor da SE-E2 e no dinjutores da SE-E4. Na SE-E5, Limpeza dos conectores e contatos, medição da resistência de contato com microhmímetro. Na SE-E6, foram realizados ensaios elétricos nos transformadores 6TR1 , contemplando os seguintes testes: Medição da resistência de isolamento; Ensaio de tangente delta (fator de potência); Medição da resistência dos enrolamentos; Verificação da relação de transformação.
2026-01-20 | SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY | SE-E5 | 2 | PROGRAMADA | 7:55 | 20:19 | 6.2 | 17.8 | *Realizado desligamento programado para reconexão das derivações dos barramentos às seccionadoras SB6-01 (vão AX) e SY6-01 (vão AX). Bem como para a regulagem das chaves seccionadoras SD6-01 e CA6-01, no (vão AX) da SE-E3. Aproveitando o mesmo desligamento, foi executado o complemento de gás SF6 no disjuntor da SE-E2 e no dinjutores da SE-E4. Na SE-E5, Limpeza dos conectores e contatos, medição da resistência de contato com microhmímetro. Na SE-E6, foram realizados ensaios elétricos nos transformadores 6TR1 , contemplando os seguintes testes: Medição da resistência de isolamento; Ensaio de tangente delta (fator de potência); Medição da resistência dos enrolamentos; Verificação da relação de transformação.
2026-01-20 | SE-E5. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-05 | SE-E5 | 2 | PROGRAMADA | 7:55 | 20:19 | 6.2 | 17.8 | *Realizado desligamento programado para reconexão das derivações dos barramentos às seccionadoras SB6-01 (vão AX) e SY6-01 (vão AX). Bem como para a regulagem das chaves seccionadoras SD6-01 e CA6-01, no (vão AX) da SE-E3. Aproveitando o mesmo desligamento, foi executado o complemento de gás SF6 no disjuntor da SE-E2 e no dinjutores da SE-E4. Na SE-E5, Limpeza dos conectores e contatos, medição da resistência de contato com microhmímetro. Na SE-E6, foram realizados ensaios elétricos nos transformadores 6TR1 , contemplando os seguintes testes: Medição da resistência de isolamento; Ensaio de tangente delta (fator de potência); Medição da resistência dos enrolamentos; Verificação da relação de transformação.
2026-01-20 | SE-E6. DJ4-06 - VÃO CZ | SE-E6 | 4 | PROGRAMADA | 7:55 | 20:19 | 3.1 | 20.9 | *Realizado desligamento programado para reconexão das derivações dos barramentos às seccionadoras SB6-01 (vão AX) e SY6-01 (vão AX). Bem como para a regulagem das chaves seccionadoras SD6-01 e CA6-01, no (vão AX) da SE-E3. Aproveitando o mesmo desligamento, foi executado o complemento de gás SF6 no disjuntor da SE-E2 e no dinjutores da SE-E4. Na SE-E5, Limpeza dos conectores e contatos, medição da resistência de contato com microhmímetro. Na SE-E6, foram realizados ensaios elétricos nos transformadores 6TR1 , contemplando os seguintes testes: Medição da resistência de isolamento; Ensaio de tangente delta (fator de potência); Medição da resistência dos enrolamentos; Verificação da relação de transformação.
2026-01-20 | SE-E6. DJ6-01 - VÃO AX | SE-E6 | 4 | PROGRAMADA | 7:55 | 20:19 | 3.1 | 20.9 | *Realizado desligamento programado para reconexão das derivações dos barramentos às seccionadoras SB6-01 (vão AX) e SY6-01 (vão AX). Bem como para a regulagem das chaves seccionadoras SD6-01 e CA6-01, no (vão AX) da SE-E3. Aproveitando o mesmo desligamento, foi executado o complemento de gás SF6 no disjuntor da SE-E2 e no dinjutores da SE-E4. Na SE-E5, Limpeza dos conectores e contatos, medição da resistência de contato com microhmímetro. Na SE-E6, foram realizados ensaios elétricos nos transformadores 6TR1 , contemplando os seguintes testes: Medição da resistência de isolamento; Ensaio de tangente delta (fator de potência); Medição da resistência dos enrolamentos; Verificação da relação de transformação.
2026-01-20 | SE-E6. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-06 | SE-E6 | 4 | PROGRAMADA | 7:55 | 20:19 | 3.1 | 20.9 | *Realizado desligamento programado para reconexão das derivações dos barramentos às seccionadoras SB6-01 (vão AX) e SY6-01 (vão AX). Bem como para a regulagem das chaves seccionadoras SD6-01 e CA6-01, no (vão AX) da SE-E3. Aproveitando o mesmo desligamento, foi executado o complemento de gás SF6 no disjuntor da SE-E2 e no dinjutores da SE-E4. Na SE-E5, Limpeza dos conectores e contatos, medição da resistência de contato com microhmímetro. Na SE-E6, foram realizados ensaios elétricos nos transformadores 6TR1 , contemplando os seguintes testes: Medição da resistência de isolamento; Ensaio de tangente delta (fator de potência); Medição da resistência dos enrolamentos; Verificação da relação de transformação.
2026-01-20 | SE-E6. DJ4-02 - VÃO AZ - RAMAL DO AGRESTE | SE-E6 | 4 | PROGRAMADA | 7:55 | 20:19 | 3.1 | 20.9 | *Realizado desligamento programado para reconexão das derivações dos barramentos às seccionadoras SB6-01 (vão AX) e SY6-01 (vão AX). Bem como para a regulagem das chaves seccionadoras SD6-01 e CA6-01, no (vão AX) da SE-E3. Aproveitando o mesmo desligamento, foi executado o complemento de gás SF6 no disjuntor da SE-E2 e no dinjutores da SE-E4. Na SE-E5, Limpeza dos conectores e contatos, medição da resistência de contato com microhmímetro. Na SE-E6, foram realizados ensaios elétricos nos transformadores 6TR1 , contemplando os seguintes testes: Medição da resistência de isolamento; Ensaio de tangente delta (fator de potência); Medição da resistência dos enrolamentos; Verificação da relação de transformação.
2026-02-24 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | SE-E1 | 2 | PROGRAMADA | 7:11 | 14:10 | 3.4917 | 20.5083 | Desligamento para manutenção preventiva no Cubiculo e painéis elétricos da EBV1 e Link 6.9 kV. Aproveitando o desligamento, Foi execultado na SE-E1; Retirada de ninho de pássaros; Inspeção e limpeza das buchas do trafo 6TR1; Restauração da pintura interna do cubículo 501-1; Inspeção e limpeza da chave faca 289-01; Teste de resistência de contato (Micromimetro) da chave faca 289-01.
2026-02-24 | SE-E1. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-01 | SE-E1 | 2 | PROGRAMADA | 7:11 | 14:10 | 3.4917 | 20.5083 | Desligamento para manutenção preventiva no Cubiculo e painéis elétricos da EBV1 e Link 6.9 kV. Aproveitando o desligamento, Foi execultado na SE-E1; Retirada de ninho de pássaros; Inspeção e limpeza das buchas do trafo 6TR1; Restauração da pintura interna do cubículo 501-1; Inspeção e limpeza da chave faca 289-01; Teste de resistência de contato (Micromimetro) da chave faca 289-01. REALIZADO TESTE 50/62BF
2026-02-25 | SE-E2. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E2 | 2 | PROGRAMADA | 7:10 | 12:15 | 2.5417 | 21.4583 | Desligamento para manutenção preventiva no Cubiculo e painéis elétricos da EBV2 e Link 6.9 kV. Aproveitando o desligamento, Foi execultado na SE-E1; Retirada de ninho de pássaros; Inspeção e limpeza das buchas do trafo 6TR1; Restauração da pintura interna do cubículo 501-1; Inspeção e limpeza da chave faca 289-01; Teste de resistência de contato (Micromimetro) da chave faca 289-01.
2026-02-25 | SE-E2. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-02 | SE-E2 | 2 | PROGRAMADA | 7:10 | 12:15 | 2.5417 | 21.4583 | Desligamento para manutenção preventiva no Cubiculo e painéis elétricos da EBV2 e Link 6.9 kV. Aproveitando o desligamento, Foi execultado na SE-E1; Retirada de ninho de pássaros; Inspeção e limpeza das buchas do trafo 6TR1; Restauração da pintura interna do cubículo 501-1; Inspeção e limpeza da chave faca 289-01; Teste de resistência de contato (Micromimetro) da chave faca 289-01. REALIZADO TESTE 50/62BF.
2026-02-26 | SE-E3. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E3 | 2 | PROGRAMADA | 10:22 | 11:55 | 0.775 | 23.225 | Desligamento para manutenção preventiva no Cubiculo e painéis elétricos da EBV3 e Link 6.9 kV.
2026-02-26 | SE-E3. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-03 | SE-E3 | 2 | PROGRAMADA | 10:22 | 11:55 | 0.775 | 23.225 | Desligamento para manutenção preventiva no Cubiculo e painéis elétricos da EBV3 e Link 6.9 kV. REALIZADO TESTE 50/62BF.
2026-03-05 | SE-E2. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E2 | 1 | PROGRAMADA | 8:05 | 15:30 | 7.4167 | 16.5833 | Desligamento para manutenção preventiva no Cubiculo e painéis elétricos da EBV3 e Link 6.9 kV. Aproveitando o desligamento, Foi execultado na SE-E3; Medição da resistência de contato com Microhmimetro chave 289-01; Limpeza e reaperto dos contatos 289-01; Ensaios elétricos nos Para-Raios do Link 289, nos Para-Raio 6TR1,nos Para-Raios do Cubículos e Cabo e mufla de 6,9kV do Cubículo DJ1 incluindo medição de resistência de isolamento com Megômetro e ensaio de Tangente Delta.
2026-03-05 | SE-E3. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-03 | SE-E3 | 1 | PROGRAMADA | 8:05 | 15:30 | 7.4167 | 16.5833 | Desligamento para manutenção preventiva no Cubiculo e painéis elétricos da EBV3 e Link 6.9 kV. Aproveitando o desligamento, Foi execultado na SE-E3; Medição da resistência de contato com Microhmimetro chave 289-01; Limpeza e reaperto dos contatos 289-01; Ensaios elétricos nos Para-Raios do Link 289, nos Para-Raio 6TR1,nos Para-Raios do Cubículos e Cabo e mufla de 6,9kV do Cubículo DJ1 incluindo medição de resistência de isolamento com Megômetro e ensaio de Tangente Delta.
2026-03-09 | SE-E3. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E3 | 2 | PROGRAMADA | 7:45 | 11:22 | 1.8083 | 22.1917 | Desligamento para manutenção preventiva no Cubiculo e painéis elétricos da EBV3 e Link 6.9 kV.
2026-03-09 | SE-E3. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-03 | SE-E3 | 2 | PROGRAMADA | 7:45 | 11:22 | 1.8083 | 22.1917 | Desligamento para manutenção preventiva no Cubiculo e painéis elétricos da EBV3 e Link 6.9 kV.
2026-03-09 | SE-E2. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E2 | 2 | PROGRAMADA | 9:42 | 16:25 | 3.3583 | 20.6417 | Desligamento programado para a realização de ensaios elétricos nos para-raios do Link 289, nos para-raios do 6TR1, nos para-raios dos cubículos, bem como no cabo e na mufla de 6,9 kV do cubículo DJ1, incluindo medição de resistência de isolamento com megômetro e ensaio de tangente delta, na SE-E2.
2026-03-09 | SE-E2. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-02 | SE-E2 | 2 | PROGRAMADA | 9:42 | 16:25 | 3.3583 | 20.6417 | Desligamento programado para a realização de ensaios elétricos nos para-raios do Link 289, nos para-raios do 6TR1, nos para-raios dos cubículos, bem como no cabo e na mufla de 6,9 kV do cubículo DJ1, incluindo medição de resistência de isolamento com megômetro e ensaio de tangente delta, na SE-E2.
2026-03-10 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | SE-E1 | 2 | PROGRAMADA | 9:00 | 14:15 | 2.625 | 21.375 | Desligamento programado para a realização de ensaios elétricos nos para-raios do Link 289, nos para-raios do 6TR1, nos para-raios dos cubículos, bem como no cabo e na mufla de 6,9 kV do cubículo DJ1, incluindo medição de resistência de isolamento com megômetro e ensaio de tangente delta, na SE-E1.
2026-03-10 | SE-E1. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-01 | SE-E1 | 2 | PROGRAMADA | 9:00 | 14:15 | 2.625 | 21.375 | Desligamento programado para a realização de ensaios elétricos nos para-raios do Link 289, nos para-raios do 6TR1, nos para-raios dos cubículos, bem como no cabo e na mufla de 6,9 kV do cubículo DJ1, incluindo medição de resistência de isolamento com megômetro e ensaio de tangente delta, na SE-E1.
2026-03-11 | SE-E4. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E4 | 2 | PROGRAMADA | 8:09 | 15:37 | 3.7333 | 20.2667 | Desligamento para manutenção preventiva no Cubiculo e painéis elétricos da EBV4 e Link 6.9 kV. Aproveitando o desligamento, Foi execultado na SE-E4; Medição da resistência de contato com Microhmimetro chave 289-01; Limpeza e reaperto dos contatos 289-01; Ensaios elétricos nos Para-Raios do Link 289, nos Para-Raio 6TR1,nos Para-Raios do Cubículos e Cabo e mufla de 6,9kV do Cubículo DJ1 incluindo medição de resistência de isolamento com Megômetro e ensaio de Tangente Delta. REALIZADO TESTE 50/62BF
2026-03-11 | SE-E4. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-04 | SE-E4 | 2 | PROGRAMADA | 8:09 | 15:37 | 3.7333 | 20.2667 | Desligamento para manutenção preventiva no Cubiculo e painéis elétricos da EBV4 e Link 6.9 kV. Aproveitando o desligamento, Foi execultado na SE-E4; Medição da resistência de contato com Microhmimetro chave 289-01; Limpeza e reaperto dos contatos 289-01; Ensaios elétricos nos Para-Raios do Link 289, nos Para-Raio 6TR1,nos Para-Raios do Cubículos e Cabo e mufla de 6,9kV do Cubículo DJ1 incluindo medição de resistência de isolamento com Megômetro e ensaio de Tangente Delta.
2026-04-01 | SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY | SE-E5 | 2 | PROGRAMADA | 8:00 | 15:00 | 3.5 | 20.5 | Não foi possível realizar os ensaios nos equipamento devido ao tempo chuvoso. Realizado o teste do 50/62BF
2026-04-01 | SE-E5. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-05 | SE-E5 | 2 | PROGRAMADA | 8:00 | 15:00 | 3.5 | 20.5 | Não foi possível realizar os ensaios nos equipamento devido ao tempo chuvoso. Realizado o teste do 50/62BF
2026-04-07 | SE-E6. DJ6-01 - VÃO AX | SE-E6 | 2 | PROGRAMADA | 8:00 | 8:30 | 0.25 | 23.75 | realizado o teste de 50/62BF.
2026-04-07 | SE-E6. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-06 | SE-E6 | 2 | PROGRAMADA | 8:00 | 8:30 | 0.25 | 23.75 | realizado o teste de 50/62BF.
2026-04-14 | SE-E4. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-04 | SE-E4 | 2 | PROGRAMADA | 8:25 | 12:20 | 1.9583 | 22.0417 | Desligamento para manutenção preventiva no Cubiculo e painéis elétricos da EBV4 e Link 6.9 kV.
2026-04-14 | SE-E4. DJ6-03 - VÃO BX | SE-E4 | 2 | PROGRAMADA | 8:25 | 12:20 | 1.9583 | 22.0417 | Desligamento para manutenção preventiva no Cubiculo e painéis elétricos da EBV4 e Link 6.9 kV.

## BCKSTG-TABLES (hidden)
#001 – Quantitativo para Desligamentos Forçados e Programados |  |  | #002 – Contagem de Desligamentos Forçados e Programados |  |  | #003 – Ocorrências em Função do Tempo |  | #004 – Ocorrências em Função do Tempo | [7 empty] | #005 – Contagem de Ocorrências |  | #006 – Duração por Estrutura e Tipo de Parada |  | #007 – Contagem de Estruturas Ativas & Ocorrências |  | #008 – Quantitativo de Horas por Estrutura |  | #009 – Tempo em Funcionamento por Estrutura
Soma de Duração da Parada (H) | Rótulos de Coluna |  | Contagem de Duração da Parada (H) | Rótulos de Coluna |  | Linha do Tempo | Contagem de Duração da Parada (H) | Linha do Tempo | Duração da Parada [h] | Indisponibilidade [%] | Disponibilidade [%] | ORIGINAL |  | M1 | M2 | Linha do Tempo | Contagem de Duração da Parada (H) | Rótulos de Linha | Soma de Duração da Parada (H) | Linha do Tempo | Contagem de Duração da Parada (H) | Linha do Tempo | Soma de Duração da Parada (H) | Linha do Tempo | Soma de Tempo em Funcionamento (h)
Linha do Tempo | PROGRAMADA | Total Geral | Linha do Tempo | PROGRAMADA | Total Geral | 2025-11-18 | 10 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | 4.5917 | 19.1319 | 80.8681 | 84.77 | 353 | 53.2083 | 353.2083 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | 1 | PONTO DE CONEXÃO 04P2 | 18 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | 1 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | 4.5917 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | 19.4083
SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | 4.5917 | 4.5917 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | 1 | 1 | PROGRAMADA | 10 | PROGRAMADA | 4.5917 | 19.1319 | 80.8681 | 84.77 | 353 | 53.2083 | 353.2083 | SE-E2. DJ6-02 - VÃO AY | 1 | PROGRAMADA | 18 | SE-E2. DJ6-02 - VÃO AY | 1 | SE-E2. DJ6-02 - VÃO AY | 4.65 | SE-E2. DJ6-02 - VÃO AY | 19.35
2026-01-12 | 4.5917 | 4.5917 | 2026-01-12 | 1 | 1 | 2026-01-12 | 2 | 2026-01-12 | 4.5917 | 19.1319 | 80.8681 | 20.6 | 86 | 85.8333 | 85.8333 | SE-E2. DJ6-03 - VÃO BX | 2 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | 477.1708 | SE-E2. DJ6-03 - VÃO BX | 2 | SE-E2. DJ6-03 - VÃO BX | 8.3167 | SE-E2. DJ6-03 - VÃO BX | 39.6833
SE-E2. DJ6-02 - VÃO AY | 4.65 | 4.65 | SE-E2. DJ6-02 - VÃO AY | 1 | 1 | PROGRAMADA | 2 | SE-E2. DJ6-02 - VÃO AY | 4.65 | 19.375 | 80.625 | 24 | 100 | 100 | 100 | SE-E3. DJ6-02 - VÃO AY | 1 | FORÇADA | 84.7658 | SE-E3. DJ6-02 - VÃO AY | 1 | SE-E3. DJ6-02 - VÃO AY | 5.8917 | SE-E3. DJ6-02 - VÃO AY | 18.1083
2025-11-18 | 4.65 | 4.65 | 2025-11-18 | 1 | 1 | 2026-01-13 | 2 | PROGRAMADA | 4.65 | 19.375 | 80.625 | 24 | 100 | 100 | 100 | SE-E3. DJ6-03 - VÃO BX | 2 | PROGRAMADA | 392.405 | SE-E3. DJ6-03 - VÃO BX | 2 | SE-E3. DJ6-03 - VÃO BX | 9.775 | SE-E3. DJ6-03 - VÃO BX | 38.225
SE-E2. DJ6-03 - VÃO BX | 8.3167 | 8.3167 | SE-E2. DJ6-03 - VÃO BX | 2 | 2 | PROGRAMADA | 2 | 2025-11-18 | 4.65 | 19.375 | 80.625 | 16.17 | 67 | 67.375 | 67.375 | SE-E4. DJ6-02 - VÃO AY | 1 | SE-E2. DJ6-02 - VÃO AY | 85.4607 | SE-E4. DJ6-02 - VÃO AY | 1 | SE-E4. DJ6-02 - VÃO AY | 5.725 | SE-E4. DJ6-02 - VÃO AY | 18.275
2025-11-18 | 4.65 | 4.65 | 2025-11-18 | 1 | 1 | 2026-01-14 | 2 | SE-E2. DJ6-03 - VÃO BX | 8.3167 | 34.6528 | 65.3472 | 84.7658 | 353.191 | 53.191 | 353.191 | SE-E4. DJ6-03 - VÃO BX | 2 | FORÇADA | 42.3829 | SE-E4. DJ6-03 - VÃO BX | 2 | SE-E4. DJ6-03 - VÃO BX | 9.1417 | SE-E4. DJ6-03 - VÃO BX | 38.8583
2026-01-13 | 3.6667 | 3.6667 | 2026-01-13 | 1 | 1 | PROGRAMADA | 2 | PROGRAMADA | 8.3167 | 34.6528 | 65.3472 | 84.7658 | 353.191 | 53.191 | 353.191 | SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY | 2 | PROGRAMADA | 43.0778 | SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY | 2 | SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY | 16.3167 | SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY | 31.6833
SE-E3. DJ6-02 - VÃO AY | 5.8917 | 5.8917 | SE-E3. DJ6-02 - VÃO AY | 1 | 1 | 2026-01-15 | 2 | 2025-11-18 | 4.65 | 19.375 | 80.625 | 20.5997 | 85.8322 | 85.8322 | 85.8322 | SE-E6. DJ4-02 - VÃO AZ - RAMAL DO AGRESTE | 1 | SE-E2. DJ6-03 - VÃO BX | 137.7885 | SE-E6. DJ4-02 - VÃO AZ - RAMAL DO AGRESTE | 1 | SE-E6. DJ4-02 - VÃO AZ - RAMAL DO AGRESTE | 3.6333 | SE-E6. DJ4-02 - VÃO AZ - RAMAL DO AGRESTE | 20.3667
2025-11-18 | 5.8917 | 5.8917 | 2025-11-18 | 1 | 1 | PROGRAMADA | 2 | 2026-01-13 | 3.6667 | 15.2778 | 84.7222 | 23.9997 | 99.9988 | 99.9988 | 99.9988 | SE-E6. DJ4-06 - VÃO CZ | 1 | FORÇADA | 42.3829 | SE-E6. DJ4-06 - VÃO CZ | 1 | SE-E6. DJ4-06 - VÃO CZ | 3.6333 | SE-E6. DJ4-06 - VÃO CZ | 20.3667
SE-E3. DJ6-03 - VÃO BX | 9.775 | 9.775 | SE-E3. DJ6-03 - VÃO BX | 2 | 2 | 2026-01-16 | 2 | SE-E3. DJ6-02 - VÃO AY | 5.8917 | 24.5486 | 75.4514 | 23.9997 | 99.9988 | 99.9988 | 99.9988 | SE-E6. DJ6-01 - VÃO AX | 1 | PROGRAMADA | 95.4056 | SE-E6. DJ6-01 - VÃO AX | 1 | SE-E6. DJ6-01 - VÃO AX | 3.6333 | SE-E6. DJ6-01 - VÃO AX | 20.3667
2025-11-18 | 5.8917 | 5.8917 | 2025-11-18 | 1 | 1 | PROGRAMADA | 2 | PROGRAMADA | 5.8917 | 24.5486 | 75.4514 | 16.1667 | 67.3611 | 67.3611 | 67.3611 | SE-E1. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-01 |  | SE-E3. DJ6-02 - VÃO AY | 84.9607 | SE-E1. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-01 | 1 | SE-E1. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-01 | 4.6167 | SE-E1. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-01 | 19.3833
2026-01-14 | 3.8833 | 3.8833 | 2026-01-14 | 1 | 1 | Total Geral | 20 | 2025-11-18 | 5.8917 | 24.5486 | 75.4514 | 87.8658 | 366.1076 | 66.1076 | 366.1076 | PROGRAMADA | 1 | FORÇADA | 38.9496 | SE-E2. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-02 | 1 | SE-E2. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-02 | 3.6 | SE-E2. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-02 | 20.4
SE-E4. DJ6-02 - VÃO AY | 5.725 | 5.725 | SE-E4. DJ6-02 - VÃO AY | 1 | 1 |  |  | SE-E3. DJ6-03 - VÃO BX | 9.775 | 40.7292 | 59.2708 | 84.7658 | 353.191 | 53.191 | 353.191 | SE-E2. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-02 |  | PROGRAMADA | 46.0111 | SE-E3. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-03 | 1 | SE-E3. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-03 | 3.9 | SE-E3. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-03 | 20.1
2025-11-18 | 5.725 | 5.725 | 2025-11-18 | 1 | 1 |  |  | PROGRAMADA | 9.775 | 40.7292 | 59.2708 | 20.5997 | 85.8322 | 85.8322 | 85.8322 | PROGRAMADA | 1 | SE-E3. DJ6-03 - VÃO BX | 150.6715 | SE-E4. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-04 | 1 | SE-E4. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-04 | 3.45 | SE-E4. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-04 | 20.55
SE-E4. DJ6-03 - VÃO BX | 9.1417 | 9.1417 | SE-E4. DJ6-03 - VÃO BX | 2 | 2 |  |  | 2025-11-18 | 5.8917 | 24.5486 | 75.4514 | 23.9997 | 99.9988 | 99.9988 | 99.9988 | SE-E3. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-03 |  | FORÇADA | 45.8162 | SE-E5. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-05 | 1 | SE-E5. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-05 | 4.8833 | SE-E5. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-05 | 19.1167
2025-11-18 | 5.725 | 5.725 | 2025-11-18 | 1 | 1 |  |  | 2026-01-14 | 3.8833 | 16.1806 | 83.8194 | 23.9997 | 99.9988 | 99.9988 | 99.9988 | PROGRAMADA | 1 | PROGRAMADA | 104.8553
2026-01-15 | 3.4167 | 3.4167 | 2026-01-15 | 1 | 1 |  |  | SE-E4. DJ6-02 - VÃO AY | 5.725 | 23.8542 | 76.1458 | 16.1667 | 67.3611 | 67.3611 | 67.3611 | SE-E4. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-04 |  | SE-E4. DJ6-02 - VÃO AY | 84.3989
SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY | 16.3167 | 16.3167 | SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY | 2 | 2 |  |  | PROGRAMADA | 5.725 | 23.8542 | 76.1458 | 3.1 | 12.9167 | 12.9167 | 12.9167 | PROGRAMADA | 1 | FORÇADA | 42.3829
2025-11-18 | 11.45 | 11.45 | 2025-11-18 | 1 | 1 |  |  | 2025-11-18 | 5.725 | 23.8542 | 76.1458 | 3.1 | 12.9167 | 12.9167 | 12.9167 | SE-E5. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-05 |  | PROGRAMADA | 42.016
2026-01-16 | 4.8667 | 4.8667 | 2026-01-16 | 1 | 1 |  |  | SE-E4. DJ6-03 - VÃO BX | 9.1417 | 38.0903 | 61.9097 | 92.7992 | 386.6632 | 86.6632 | 386.6632 | PROGRAMADA | 1 | SE-E4. DJ6-03 - VÃO BX | 125.6524
SE-E6. DJ4-02 - VÃO AZ - RAMAL DO AGRESTE | 3.6333 | 3.6333 | SE-E6. DJ4-02 - VÃO AZ - RAMAL DO AGRESTE | 1 | 1 |  |  | PROGRAMADA | 9.1417 | 38.0903 | 61.9097 | 84.7658 | 353.191 | 53.191 | 353.191 |  |  | FORÇADA | 42.3829
2025-11-18 | 3.6333 | 3.6333 | 2025-11-18 | 1 | 1 |  |  | 2025-11-18 | 5.725 | 23.8542 | 76.1458 | 20.5997 | 85.8322 | 85.8322 | 85.8322 |  |  | PROGRAMADA | 83.2694
SE-E6. DJ4-06 - VÃO CZ | 3.6333 | 3.6333 | SE-E6. DJ4-06 - VÃO CZ | 1 | 1 |  |  | 2026-01-15 | 3.4167 | 14.2361 | 85.7639 | 23.9997 | 99.9988 | 99.9988 | 99.9988 |  |  | SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY | 258.1822
2025-11-18 | 3.6333 | 3.6333 | 2025-11-18 | 1 | 1 |  |  | SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY | 16.3167 | 67.9861 | 32.0139 | 23.9997 | 99.9988 | 99.9988 | 99.9988 |  |  | FORÇADA | 84.7658
SE-E6. DJ6-01 - VÃO AX | 3.6333 | 3.6333 | SE-E6. DJ6-01 - VÃO AX | 1 | 1 |  |  | PROGRAMADA | 16.3167 | 67.9861 | 32.0139 | 16.1667 | 67.3611 | 67.3611 | 67.3611 |  |  | PROGRAMADA | 173.4164
2025-11-18 | 3.6333 | 3.6333 | 2025-11-18 | 1 | 1 |  |  | 2025-11-18 | 11.45 | 47.7083 | 52.2917 | 8.0333 | 33.4722 | 33.4722 | 33.4722 |  |  | SE-E6. DJ4-02 - VÃO AZ - RAMAL DO AGRESTE | 112.1563
SE-E1. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-01 | 4.6167 | 4.6167 | SE-E1. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-01 | 1 | 1 |  |  | 2026-01-16 | 4.8667 | 20.2778 | 79.7222 | 8.0333 | 33.4722 | 33.4722 | 33.4722 |  |  | FORÇADA | 55.6883
2026-01-12 | 4.6167 | 4.6167 | 2026-01-12 | 1 | 1 |  |  | SE-E6. DJ4-02 - VÃO AZ - RAMAL DO AGRESTE | 3.6333 | 15.1389 | 84.8611 | 105.3656 | 439.0231 | 39.0231 | 439.0231 |  |  | PROGRAMADA | 56.4681
SE-E2. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-02 | 3.6 | 3.6 | SE-E2. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-02 | 1 | 1 |  |  | PROGRAMADA | 3.6333 | 15.1389 | 84.8611 | 105.3656 | 439.0231 | 39.0231 | 439.0231 |  |  | SE-E6. DJ4-06 - VÃO CZ | 77.9233
2026-01-13 | 3.6 | 3.6 | 2026-01-13 | 1 | 1 |  |  | 2025-11-18 | 3.6333 | 15.1389 | 84.8611 | 41.1994 | 171.6644 | 71.6644 | 171.6644 |  |  | FORÇADA | 31.6886
SE-E3. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-03 | 3.9 | 3.9 | SE-E3. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-03 | 1 | 1 |  |  | SE-E6. DJ4-06 - VÃO CZ | 3.6333 | 15.1389 | 84.8611 | 23.9997 | 99.9988 | 99.9988 | 99.9988 |  |  | PROGRAMADA | 46.2347
2026-01-14 | 3.9 | 3.9 | 2026-01-14 | 1 | 1 |  |  | PROGRAMADA | 3.6333 | 15.1389 | 84.8611 | 23.9997 | 99.9988 | 99.9988 | 99.9988 |  |  | SE-E6. DJ6-01 - VÃO AX | 105.044
SE-E4. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-04 | 3.45 | 3.45 | SE-E4. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-04 | 1 | 1 |  |  | 2025-11-18 | 3.6333 | 15.1389 | 84.8611 | 16.1667 | 67.3611 | 67.3611 | 67.3611 |  |  | FORÇADA | 21.3887
2026-01-15 | 3.45 | 3.45 | 2026-01-15 | 1 | 1 |  |  | SE-E6. DJ6-01 - VÃO AX | 3.6333 | 15.1389 | 84.8611 | 93.6992 | 390.4132 | 90.4132 | 390.4132 |  |  | PROGRAMADA | 83.6553
SE-E5. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-05 | 4.8833 | 4.8833 | SE-E5. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-05 | 1 | 1 |  |  | PROGRAMADA | 3.6333 | 15.1389 | 84.8611 | 84.7658 | 353.191 | 53.191 | 353.191 |  |  | SE-E6. DJ6-03 - VÃO BX | 1.9083
2026-01-16 | 4.8833 | 4.8833 | 2026-01-16 | 1 | 1 |  |  | 2025-11-18 | 3.6333 | 15.1389 | 84.8611 | 20.5997 | 85.8322 | 85.8322 | 85.8322 |  |  | PROGRAMADA | 1.9083
Total Geral | 95.7583 | 95.7583 | Total Geral | 20 | 20 |  |  | SE-E1. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-01 | 4.6167 | 19.2361 | 80.7639 | 23.9997 | 99.9988 | 99.9988 | 99.9988 |  |  | SE-E4. DJ6-04 - VÃO BY - REATOR | 1.8708
[8 empty] | PROGRAMADA | 4.6167 | 19.2361 | 80.7639 | 23.9997 | 99.9988 | 99.9988 | 99.9988 |  |  | PROGRAMADA | 1.8708
[8 empty] | 2026-01-12 | 4.6167 | 19.2361 | 80.7639 | 16.1667 | 67.3611 | 67.3611 | 67.3611 |  |  | SE-E4. DJ6-01 - VÃO AX | 1.8375
[8 empty] | SE-E2. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-02 | 3.6 | 15 | 85 | 8.9333 | 37.2222 | 37.2222 | 37.2222 |  |  | PROGRAMADA | 1.8375
[8 empty] | PROGRAMADA | 3.6 | 15 | 85 | 8.9333 | 37.2222 | 37.2222 | 37.2222 |  |  | SE-E1. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-01 | 10.7333
[8 empty] | 2026-01-13 | 3.6 | 15 | 85 | 84.7658 | 353.191 | 53.191 | 353.191 |  |  | PROGRAMADA | 10.7333
[8 empty] | SE-E3. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-03 | 3.9 | 16.25 | 83.75 | 84.7658 | 353.191 | 53.191 | 353.191 |  |  | SE-E2. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-02 | 13.4333
[8 empty] | PROGRAMADA | 3.9 | 16.25 | 83.75 | 20.5997 | 85.8322 | 85.8322 | 85.8322 |  |  | PROGRAMADA | 13.4333
[8 empty] | 2026-01-14 | 3.9 | 16.25 | 83.75 | 23.9997 | 99.9988 | 99.9988 | 99.9988 |  |  | SE-E3. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-03 | 18.0833
[8 empty] | SE-E4. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-04 | 3.45 | 14.375 | 85.625 | 23.9997 | 99.9988 | 99.9988 | 99.9988 |  |  | PROGRAMADA | 18.0833
[8 empty] | PROGRAMADA | 3.45 | 14.375 | 85.625 | 16.1667 | 67.3611 | 67.3611 | 67.3611 |  |  | SE-E4. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-04 | 11.4778
[8 empty] | 2026-01-15 | 3.45 | 14.375 | 85.625 | 178.5317 | 743.8819 | 43.8819 | 743.8819 |  |  | PROGRAMADA | 11.4778
[8 empty] | SE-E5. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-05 | 4.8833 | 20.3472 | 79.6528 | 169.5317 | 706.3819 | 6.3819 | 706.3819 |  |  | SE-E5. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-05 | 11.0833
[8 empty] | PROGRAMADA | 4.8833 | 20.3472 | 79.6528 | 41.1994 | 171.6644 | 71.6644 | 171.6644 |  |  | PROGRAMADA | 11.0833
[8 empty] | 2026-01-16 | 4.8833 | 20.3472 | 79.6528 | 47.9994 | 199.9977 | 99.9977 | 299.9977 |  |  | SE-E6. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-06 | 7.4583
[8 empty] | Total Geral | 95.7583 | 398.9931 | 298.9931 | 47.9994 | 199.9977 | 99.9977 | 299.9977 |  |  | PROGRAMADA | 7.4583
[12 empty] | 32.3333 | 134.7222 | 34.7222 | 134.7222 |  |  | Total Geral | 1795.2954
[12 empty] | 9 | 37.5 | 37.5 | 37.5
[12 empty] | 9 | 37.5 | 37.5 | 37.5
[12 empty] | 93.3825 | 389.0938 | 89.0937 | 389.0938
[12 empty] | 84.7658 | 353.191 | 53.191 | 353.191
[12 empty] | 20.5997 | 85.8322 | 85.8322 | 85.8322
[12 empty] | 23.9997 | 99.9988 | 99.9988 | 99.9988
[12 empty] | 23.9997 | 99.9988 | 99.9988 | 99.9988
[12 empty] | 16.1667 | 67.3611 | 67.3611 | 67.3611
[12 empty] | 8.6167 | 35.9028 | 35.9028 | 35.9028
[12 empty] | 8.6167 | 35.9028 | 35.9028 | 35.9028
[12 empty] | 84.7658 | 353.191 | 53.191 | 353.191
[12 empty] | 84.7658 | 353.191 | 53.191 | 353.191
[12 empty] | 20.5997 | 85.8322 | 85.8322 | 85.8322
[12 empty] | 23.9997 | 99.9988 | 99.9988 | 99.9988
[12 empty] | 23.9997 | 99.9988 | 99.9988 | 99.9988
[12 empty] | 16.1667 | 67.3611 | 67.3611 | 67.3611
[12 empty] | 74.1161 | 308.8171 | 8.8171 | 308.8171
[12 empty] | 64.1661 | 267.3588 | 67.3588 | 267.3588
[12 empty] | 23.9997 | 99.9988 | 99.9988 | 99.9988
[12 empty] | 23.9997 | 99.9988 | 99.9988 | 99.9988
[12 empty] | 16.1667 | 67.3611 | 67.3611 | 67.3611
[12 empty] | 9.95 | 41.4583 | 41.4583 | 41.4583
[12 empty] | 9.95 | 41.4583 | 41.4583 | 41.4583
[12 empty] | 1064.8233 | 4436.7639 | 36.7639 | 436.7639

## BCKSTG-ANALYSIS (hidden)
#001 – Quantitativo para Desligamentos Forçados e Programados
Duração Total de Paradas Forçadas [h] | Duração Total de Paradas Programadas [h] | Duração Total [h] | % Duração Total de Paradas Forçadas | % Duração Total de Paradas Programadas
0 | 95.7583 | 95.7583 | 0% | 100%
#002 – Contagem de Desligamentos Forçados e Programados
Quantidade de Paradas Forçadas | Quantidade de Paradas Programadas | Quantidade Total | % Quantidade de Paradas Forçadas | % Quantidade de Paradas Programadas
0 | 20 | 20 | 0% | 100%
#002 – Contagem de Desligamentos Forçados e Programados
Quantidade de Paradas Forçadas | Quantidade de Paradas Programadas | Quantidade Total | % Quantidade de Paradas Forçadas | % Quantidade de Paradas Programadas
0 | 20 | 20 | 0% | 100%
#005 – Contagem de Estruturas Ativas |  |  |  |  | #008 – Quantitativo de Horas por Estrutura |  |  |  |  | 168 | Resumo geral dos indicadores de manutenção
Estruturas | Total | Ativas | Inativas |  | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX |  | SE-E2. DJ6-02 - VÃO AY |  | SE-E2. DJ6-03 - VÃO BX
SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | 18 | 16 | 2 |  | MTBF = | 26803,41h | MTBF = | 12523,35h | MTBF = | 13255,84h |  | MTBF | MTTR | DISP | CONF
SE-E2. DJ6-02 - VÃO AY |  |  |  |  | MTTR = | 4,59h | MTTR = | 4,65h | MTTR = | 4,16h | MÁXIMO | 26803,41h | 8,16h | 99.99% | 99.38%
SE-E2. DJ6-03 - VÃO BX |  |  |  |  | DISP = | 99.98% | DISP = | 99.96% | DISP = | 99.97% | MÍNIMO | 12523,35h | 3,63h | 99.94% | 98.67%
SE-E3. DJ6-02 - VÃO AY |  |  |  |  | CONF = | 99.38% | CONF = | 98.67% | CONF = | 98.74% | MÉDIA | 18634,41h | 4,87h | 99.97% | 99.01%
SE-E3. DJ6-03 - VÃO BX
SE-E4. DJ6-02 - VÃO AY |  |  |  |  | Data mais antiga | 2023-02-17 | Data mais antiga | 2024-08-16 | Data mais antiga | 2023-02-28 | SE-E1. DJ6-02 - VÃO BX | 26803.41 | 4.59 | 0.99983 | 0.99377
SE-E4. DJ6-03 - VÃO BX |  |  |  |  | Data mais recente | 2026-03-10 | Data mais recente | 2026-01-20 | Data mais recente | 2026-03-09 | SE-E2. DJ6-02 - VÃO AY | 12523.35 | 4.65 | 0.99963 | 0.98672
SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY |  |  |  |  | Tempo total de operação (sem deduções) | 26808 | Tempo total de operação (sem deduções) | 12528 | Tempo total de operação (sem deduções) | 26520 | SE-E2. DJ6-03 - VÃO BX | 13255.84 | 4.16 | 0.99969 | 0.98744
SE-E6. DJ4-02 - VÃO AZ - RAMAL DO AGRESTE |  |  |  |  | Tempo total de parada | 4.5917 | Tempo total de parada | 4.65 | Tempo total de parada | 8.3167 | SE-E3. DJ6-02 - VÃO AY | 13266.11 | 5.89 | 0.99956 | 0.98745
SE-E6. DJ4-06 - VÃO CZ | [10 empty] | SE-E3. DJ6-03 - VÃO BX | 13267.11 | 4.89 | 0.99963 | 0.98746
SE-E6. DJ6-01 - VÃO AX |  |  |  |  | SE-E3. DJ6-02 - VÃO AY |  | SE-E3. DJ6-03 - VÃO BX |  | SE-E4. DJ6-02 - VÃO AY |  | SE-E4. DJ6-02 - VÃO AY | 23466.28 | 5.73 | 0.99976 | 0.99289
PONTO DE CONEXÃO 04P2 |  |  |  |  | MTBF = | 13266,11h | MTBF = | 13267,11h | MTBF = | 23466,28h | SE-E4. DJ6-03 - VÃO BX | 13531.43 | 4.57 | 0.99966 | 0.9877
SE-E1. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-01 |  |  |  |  | MTTR = | 5,89h | MTTR = | 4,89h | MTTR = | 5,73h | SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY | 13539.84 | 8.16 | 0.9994 | 0.98771
SE-E2. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-02 |  |  |  |  | DISP = | 99.96% | DISP = | 99.96% | DISP = | 99.98% | SE-E6. DJ4-02 - VÃO AZ - RAMAL DO AGRESTE | 24644.37 | 3.63 | 0.99985 | 0.99323
SE-E3. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-03 |  |  |  |  | CONF = | 98.75% | CONF = | 98.75% | CONF = | 99.29% | SE-E6. DJ4-06 - VÃO CZ | 24020.37 | 3.63 | 0.99985 | 0.99305
SE-E4. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-04 | [10 empty] | SE-E6. DJ6-01 - VÃO AX | 26660.37 | 3.63 | 0.99986 | 0.99374
SE-E5. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-05 |  |  |  |  | Data mais antiga | 2024-07-16 | Data mais antiga | 2023-02-27 | Data mais antiga | 2023-05-18 | PONTO DE CONEXÃO 04P2 | 0 | 0 | 0 | 0
SE-E6. 289-01 - "VÃO BX" - LINK 6,9 kV - EBV-06 |  |  |  |  | Data mais recente | 2026-01-20 | Data mais recente | 2026-03-09 | Data mais recente | 2026-01-20
[5 empty] | Tempo total de operação (sem deduções) | 13272 | Tempo total de operação (sem deduções) | 26544 | Tempo total de operação (sem deduções) | 23472 | Método anterior
[5 empty] | Tempo total de parada | 5.8917 | Tempo total de parada | 9.775 | Tempo total de parada | 5.725 |  | MTBF | MTTR | DISP | CONF
[11 empty] | MÁXIMO | 26803,41h | 8,16h | 99.99% | 99.38%
[5 empty] | SE-E4. DJ6-03 - VÃO BX |  | SE-E5. DJ4-02 - VÃO AY |  | SE-E6. DJ4-02 - VÃO AZ - RAMAL DO AGRESTE |  | MÍNIMO | 0,00h | 0,00h | 0% | 0%
*fim da contagem de estruturas. |  |  |  |  | MTBF = | 13531,43h | MTBF = | 13539,84h | MTBF = | 24644,37h | MÉDIA | 17081,54h | 4,46h | 91.64% | 90.76%
[5 empty] | MTTR = | 4,57h | MTTR = | 8,16h | MTTR = | 3,63h
#000 – Sem vínculo |  |  |  |  | DISP = | 99.97% | DISP = | 99.94% | DISP = | 99.99%
[5 empty] | CONF = | 98.77% | CONF = | 98.77% | CONF = | 99.32%
Tipos de Parada | Total
PROGRAMADA | 2 |  |  |  | Data mais antiga | 2023-03-13 | Data mais antiga | 2023-02-27 | Data mais antiga | 2023-03-30
FORÇADA |  |  |  |  | Data mais recente | 2026-04-14 | Data mais recente | 2026-04-01 | Data mais recente | 2026-01-20
[5 empty] | Tempo total de operação (sem deduções) | 27072 | Tempo total de operação (sem deduções) | 27096 | Tempo total de operação (sem deduções) | 24648
[5 empty] | Tempo total de parada | 9.1417 | Tempo total de parada | 16.3167 | Tempo total de parada | 3.6333
[5 empty] | SE-E6. DJ4-06 - VÃO CZ |  | SE-E6. DJ6-01 - VÃO AX |  | PONTO DE CONEXÃO 04P2
[5 empty] | MTBF = | 24020,37h | MTBF = | 26660,37h | MTBF = | —
[5 empty] | MTTR = | 3,63h | MTTR = | 3,63h | MTTR = | —
[5 empty] | DISP = | 99.98% | DISP = | 99.99% | DISP = | —
[5 empty] | CONF = | 99.31% | CONF = | 99.37% | CONF = | —
[5 empty] | Data mais antiga | 2023-04-25 | Data mais antiga | 2023-03-23 | Data mais antiga | 2023-06-29
[5 empty] | Data mais recente | 2026-01-20 | Data mais recente | 2026-04-07 | Data mais recente | 2023-06-30
[5 empty] | Tempo total de operação (sem deduções) | 24024 | Tempo total de operação (sem deduções) | 26664 | Tempo total de operação (sem deduções) | 24
[5 empty] | Tempo total de parada | 3.6333 | Tempo total de parada | 3.6333 | Tempo total de parada | —